24000기타 공사

24010 기타 공사 일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 이 시방서 01000∼23000까지 각 장의 시방서에 포함되지 않은 공사의 시방으로 관련사항과 특수사항에 적용한다.

나. 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 설계도서에 따른다.

1.2 관련 시방절

가. 부분적으로 이 시방에 따를 수 없는 사항에 대해서는 미리 이 시방서 01000(총칙)에서 정하는 담당원과 협의하여 승인을 받아야 한다.

1.3 참조 표준

KS D 7001 가시 철선

KS D 3536 기계구조용 스테인리스강 강관

KS D 3536 기계구조용 스테인리스강 강관

KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠

KS B 1533 나사식 강관제 관이음쇠

KS F 1519 목재의 제재 치수

KS M 1701 목재 방부제

KS F 2219 목재의 강압식 방부 처리 방법

KS F 4401 무근콘크리트관 및 철근콘크리트관

KS D 3507 배관용 탄소강관

KS M 6030 방청도료

KS M 3401 수도용 경질 폴리염화비닐관

KS M 3402 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관

KS D 3706 스테인리스 강봉

KS M 6020 유성도료

KS F 4803 유리섬유 강화 플라스틱제 정화조 구성 부품

KS L 1551 위생 도기

KS D 7011 아연도금철선

KS D 3568 일반 구조용 각형 강관

KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

KS D 3566 일반 구조용 탄소강관

KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재

KS D 6008 알루미늄 합금 주물

KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대

KS D 8304 전기 아연도금

KS L 4201 점토 벽돌

KS M 3604-2 재활용 폴리에틸렌 정화조 구성 부품-제2부 : 접합형

KS F 4004 콘크리트 벽돌

국토교통부 공고 건축기계설비공사 표준시방서

국립산림과학원 고시 목재의 방부·방충처리기준

국립산림과학원 고시 제재규격

법률 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

부대설비공사(급·배수, 난방, 공기조화, 전기, 가스, 소화, 주방설비 등) 시방서

1.4 용어의 정의

이 시방서에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

공동구 : 국토의 계획 및 이용에 대한 법률 제2조 제9호의 규정에 의한 공동구를 말하며, 전기, 가스, 수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설, 소방시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물

내화벽돌 : 내화점토를 구워서 만든 벽돌

대문 : 목재, 철재, 스테인리스, 알루미늄 주물, 철망 등으로 만든 개폐가 가능한 구조물로 담장이나 울타리로 구획된 영역의 안과 밖을 연결하기 위하여 출입하는 위치에 설치

담장 : 벽돌, 블록, 석재, 철근콘크리트, 기성 콘크리트판 등을 이용하여 건물의 둘레나 공간을 구획하기 위하여 설치

부대시설 : 공동구의 기능을 유지하는 시설로서 공동구 관리사무소, 급·배수설비, 환기설비, 전원설비, 조명설비, 중앙통제설비, 방재설비, 상황표지판, 기타설비 등을 말함

변조 : 오수의 저류조와 퍼내기조를 조합한 구조

시유 도관 : 회유(灰釉)를 칠한 후 고화도소성(高火度燒成)을 한 도관

울타리 : 목재, 철재, 스테인리스, 알루미늄 주물, 철망 등으로 경계를 짓거나 출입을 차단하기 위한 시설

유리섬유강화플라스틱(FRP, fiber glass reinforced plastic) : 유리섬유로 강화된 플라스틱

용화소지질 : 도자기로 된 위생기구로 소재의 재질로 소지(素地)에 유약을 입힌 것

연도 : 연기가 빠져나가는 통로로 굴뚝에 연결된 통상(筒狀) 부분

유조 : 석유, 가솔린 등을 담아두는 통

온실 : 광선, 온도, 습도 등을 조절하여 각종 식물의 재배를 자유롭게 하는 구조물

토목섬유 : 투수성(透水性)의 재료로 기초, 자연상태의 토양, 바위, 토질(土質)재료와 함께 사용되며, 토목섬유에는 편물(編物)·직물·부직포(不織布) 등의 3종류가 있음

파고라(pergola) : 뜰이나 편평한 지붕 위에 나무를 가로와 세로로 얹어 놓고 등나무 등의 덩굴성 식물을 올리어 만든 장식 및 차양의 역할을 하는 정자나 길

폴리에틸렌(PE, polyethylene) : 에틸렌을 중합하여 만드는 열가소성 수지. 내약품성·전기 절연성·방습성·내한성·가공성이 뛰어나 절연 재료·그릇·잡화·공업용 섬유·도료 등에 사용

핸드홀(hand hole) : 지중에 매설하는 전화선 등의 부설·수리를 위해 매설 구간 도중에 설치하는 구멍

1.5 제출물

가. 공작도

이 시방에 기재된 사항으로서 담당원이 필요하다고 인정하는 것은 공사 실시 전에 재료처리, 가공순서 및 공법의 상세를 나타낸 공작도를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 재료 견본 및 모형

공사의 난이도 및 시공 정밀도에 따라 필요하다고 인정되는 것은 재료, 견본 및 제품 모형 등을 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

다. 기타의 제출물은 필요 여부를 담당원과 협의하여 이 시방서 01000(총칙)을 참조하여 제출한다.

1.6 환경관리 및 친환경시공

1.6.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전과정(생애주기) 관점에서 기타공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 사양을 정한다.

나. 이 절은 기타공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01045(환경관리 및 친환경시공)에 따른다.

1.6.2 재료선정

가. 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 기타공사 재료는 전과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

다. 기타공사 재료는 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

라. 기타공사 재료는 재사용·재활용이 용이한 제품을 우선적으로 사용할 수 있도록 고려한다.

마. 기타공사 재료는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

바. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 한다.

사. 기타공사에 의한 현장 폐기물 및 건축물 해체과정에서 발생되는 폐기물량이 최소화 될 수 있는 재료를 우선적으로 선정한다.

아. 울타리 주변은 관목, 자연석 등을 이용하여 자연친화적인 마감으로 계획하며 도로 등과 인접하여 소음이 예상되는 부위는 소음을 저감할 수 있는 방음벽이나 방음형 담장으로 계획한다.

1.6.3 시공방법 및 장비선정

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원의 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업 장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경의 보전에 노력한다.

바. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

사. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할 수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

아. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

자. 배수공법의 시공 시에는 주변 지하수의 오염이 없도록 오수의 유출이 없게 계획하고 우수와 오수는 서로 섞이지 않게 별도로 분리 배수하여 환경관련법규에 부합되도록 처리하여야 한다.

차. 지표수 및 인공지반 배수 등의 빗물은 빗물재활용 시설 등을 이용하여 재활용을 적극적으로 고려한다.

카. 영구배수공법의 시공 시에는 주변의 지하수에 미치는 영향이 최소화되도록 계획하여야 한다.

타. 영구배수공법으로 유출된 지하수는 오수와 섞이지 않도록 별도의 전용 집수정을 계획하며 재활용을 고려하여야 한다.

2. 자 재

2.1 자 재

가. 이 공사에 사용하는 재료는 한국산업표준 및 앞서 기술한 각 해당 공사의 시방서에 따라야 한다.

나. 그 외의 재료 사용 및 시방에 정한 바가 없을 때에는 담당원의 승인을 받아야 한다.

3. 시 공

3.1 바탕처리 및 설치준비

가. 이 시방서 24010(기타 공사 일반사항) 이하에 기재된 각 공사의 바탕처리, 설치준비 및 공법은 각 관련 공사의 시방서에 따라야 한다.

나. 각 관련공사에서 설치준비가 불충분한 곳은 보수 및 정리하여 준비가 완료된 다음 공사를 실시한다.

3.2 보양 및 기타

이 공사가 완료된 후에는 수시로 점검하여 이동, 변형, 오염 및 파손 등이 없도록 하고 필요에 따라 적절한 보양설비를 한다.

24015 대문, 담장 및 울타리의 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 대문, 담장 및 울타리공사에 적용한다.

나. 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 설계도서에 따른다.

1.2 관련 시방절

대문, 담장 및 울타리공사에 있어서 일반적인 사항 및 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타 공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.3 참조 표준

KS D 7001	가시 철선

KS D 3536	기계구조용 스테인리스강 강관

KS F 1519	목재의 제재 치수

KS M 1701	목재 방부제

KS F 2219	목재의 강압식 방부 처리 방법

KS M 6030	방청도료

KS D 7011	아연도금철선

KS D 6759	알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재

KS D 6008	알루미늄 합금 주물

KS D 3568	일반 구조용 각형 강관

KS D 3503	일반 구조용 압연 강재

KS D 3566	일반 구조용 탄소강관

KS M 6020	유성도료

KS D 3506	용융 아연도금 강판 및 강대

KS D 8304	전기 아연도금

2. 자 재

2.1 철재 담장 및 울타리

2.1.1 철 물

가. 각관은 KS D 3568의 SPSR400 또는 동등 이상의 제품으로 각 부위별 치수 및 두께는 설계도서에 따른다.

나. 평강 및 철판은 KS D 3503의 SS400 또는 동등 이상의 제품으로 치수 및 두께는 설계도서에 따른다.

다. 강관은 KS D 3566의 SPS400 또는 동등 이상의 제품으로 치수는 두께는 설계도서에 따른다.

2.1.2 페인트

가. 광명단 조합 페인트는 KS M 5311의 2종 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

나. 페인트는 KS M 5312의 1급 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

2.2 스테인리스 담장 및 울타리

2.2.1 스테인리스강관

가. 스테인리스 강관은 KS D 3536의 STS 304 또는 동등 이상의 제품으로 한다.

나. 스테인리스 강관의 규격 및 치수는 설계도서에 따른다.

2.3 알루미늄 주물 담장 및 울타리

2.3.1 지 주

가. 지주는 KS D 6759의 A6063S-T5 규정에 적합한 것으로 한다.

나. 지주의 형상 및 치수는 설계도서에 따른다.

2.3.2 지주캡, 패널 및 연결부속자재

가. 지주캡, 패널 및 연결부속자재는 KS D 6008의 알루미늄 합금 주물 7종 A(AC7A-F) 규정에 적합하여야 한다.

나. 알루미늄 주물은 설계도서에 명시된 치수와 형상으로 제작하여야 하고, 표면에 단층이나 결함이 없이 치밀하여야 한다.

2.3.3 지주 연결용 보강재

가. 지주 연결용 보강재는 KS D 3506의 SGCC 도금 부착량 Z27에 적합한 것으로 한다.

2.3.4 도 장

가. 지주 및 지주캡, 패널, 채움쇠 등 알루미늄 주물은 KS M 5251에 적합한 폴리에스테르 수지 분체도료로 정전 분체도장을 하여야 한다.

나. 도장에 앞서 알루미늄 주물의 표면은 고압의 샌드 블라스팅(sand blasting)으로 표면의 마무리는 물론 주조 중 생긴 단층을 제거하여 도장의 접착성을 높여야 한다.

2.4 분체 도장 담장 및 울타리

2.4.1 지주, 종·횡대

가. KS D 3506의 SGHC 또는 동등 이상의 아연도 강판, 강관 또는 각관에 폴리에스테르 수지 도료로 정전 분체도장한 제품으로 치수 및 두께는 설계도서에 따른다.

나. 아연도금의 부착량은 기둥 및 횡주관의 경우 KS D 3506에 의한 Z27 이상, 종·횡대의 경우 KS D 3506의 Z25 이상이 되어야 한다.

2.4.2 지주캡, 종대캡

가. 지주와 동일한 재료로 하거나 합성수지제로 설계도서에 명시된 치수와 형상으로 제작되어야 하고, 표면에 흠이 없고 치밀하여야 한다.

2.4.3 연결부속자재

가. 제작시 부재의 연결은 가급적 용접을 피하고, 구멍을 내거나 볼트 등의 끼움방식으로 조립·제작한다.

나. 지주와 횡대를 연결하는 보강재는 KS D 3506의 SGHC 또는 동등 이상의 제품으로 아연도금량은 Z25 이상이 되어야 한다.

다. 지주 및 자주와 횡대의 고정을 위한 부속자재는 부식을 방지할 수 있는 STS 304 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

2.5 철망 울타리

2.5.1 지주 및 지주캡

가. 지주는 KS D 3566의 SPS 400 규정에 적합한 것으로 표면은 KS D 8304에 의한 전기아연도금 처리를 하여야 한다.

나. 지주캡은 KS D 3506의 SGCC 규정에 적합한 것으로 도금 부착량은 Z27 이상이어야 한다.

다. 지주 및 지주캡의 규격, 치수는 설계도서에 따른다.

2.5.2 아연도 철망

가. 철망은 KS D 7011의 아연도금철선(S) 2종을 사용하여 일정한 간격의 사각 망목형(예 : 50 mm×150 mm)으로 제작되어야 하며, 가로선과 세로선의 모든 접합점은 일체식으로 자동 전기 용접한 제품이어야 한다.

나. 철선의 규격은 선지름 5 mm, 도금 부착량은 45 g/m² 이상이어야 한다.

다. 용접점의 전단강도는 세로선의 단면적에 대하여 245 MPa 이상이어야 한다.

2.5.3 도 장

가. 지주 및 지주캡, 아연도 철선은 폴리에스테르 수지 도료로 분체도장을 하여야 한다.

2.6 목재 담장 및 울타리

2.6.1 지주, 횡대 및 담당판

가. 목재의 경우 KS F 1519 및 국립산림과학원 고시 제재규격에 따른다.

나. 합성목재는 목분, 천연목재 등과 합성수지를 결합한 제품으로 합성목재의 재료 및 설치 방법은 설계도서에 따른다.

다. 벌레가 먹거나 갈라지지 않은 곧은 것을 사용한다.

2.6.2 방부처리

가. 목재 담장 및 울타리에 사용되는 목재(소프트 우드)는 방부, 방충의 가압 방부 방식으로 처리하며, 목재 방부제는 KS M 1701에서 규정하는 품질 및 성능 기준 이상이어야 한다.

나. 방부는 KS F 2219 및 국립산림과학원 고시 목재의 방부, 방충처리 기준에 의거 H3 등급에 맞도록 방부처리 하여야 하며, 추출독소를 최소화할 수 있는 방법과 절차에 의거하여 시행하여야 한다.

3. 시 공

3.1 기초공사

3.1.1 담장 및 울타리가 대지 경계선에 인접하여 설치하는 경우에는 경계 측량으로 확정된 경계에 따라 설치하되, 담장 기초가 경계 밖으로 나가지 않도록 하여야 한다.

3.1.2 기존 도로에 인접하여 담장 및 울타리 기초를 설치하는 경우에는 터파기로 인해 기존의 도로 시설물이 파손되지 않도록 주의하여야 한다.

3.1.3 기초 콘크리트공사는 이 시방서 05000(콘크리트 공사)의 해당 규정에 따른다.

3.1.4 연속기초의 경우 기초 상단면은 요철 없이 평활하게 마감하고 거푸집과 거푸집 사이의 이음매는 그라인딩하여 매끈하게 처리한다.

3.1.5 연속기초에 있어서 표면수 처리가 필요할 경우에는 기초에 적당한 높이의 배수구를 설치하여 배수처리에 지장이 없도록 해야 한다.

3.2 대 문

3.2.1 대문기둥

대문기둥은 목조, 석조, 조적조, 철근콘크리트구조 및 철골구조로 하되, 재료, 구조 및 공법은 설계도서에 따른다.

3.2.2 목조 대문 기둥

가. 목조 대문 기둥은 낙엽송 또는 육송을 사용하고, 보이는 곳은 대패질하여 소정의 유성페인트칠을 한다.

나. 지중에 묻히는 부분에는 방부제를 칠한다.

다. 목조 대문기둥은 위를 비스듬히 경사지게 깎고, 두께 0.27 mm 내외의 함석판으로 두겁대 또는 덮개를 만들어 덮는다.

라. 기둥의 밑둥에는 밑둥잡이를 대고 볼트 조이기 또는 큰 못박기로 한다. 돌쩌귀는 규정 치수로 제작하고, 볼트조이기를 하여 설치한다.

3.2.3 석조, 조적조 및 철근 콘크리트조 대문기둥

가. 재료, 구조 및 마무리는 설계도서에 따르고, 공법 및 기타 사항은 각기 그 해당 사항에 따른다.

3.2.4 대 문

가. 대문은 설계도서 및 이 시방서 17000(유리 및 창호공사)에 따라 제작한 다음 정확하고, 견고하게 설치하고, 빗장, 자물쇠 및 기타 부속철물을 빠짐없이 단다.

나. 쌍여닫이문 밑에 바퀴를 달 때에는 레일을 정확한 위치에 수평으로 설치하고, 문받침돌을 설치한다.

3.2.5 철재문, 철망문 및 기타

가. 형상, 재질 및 치수는 설계도서에 따르고 볼트 및 작은 나사를 사용하거나 용접하여 정확하고 견고하게 제작하여 단다.

3.2.6 샛문 및 기타

가. 샛문 및 기타는 설계도서에 따른다.

3.3 지주의 설치

3.3.1 지주는 콘크리트 타설 시 매립하는 것이 바람직하다.

3.3.2 연속기초나 옹벽 위에 설치하는 경우 등과 같이 매립이 어려운 경우에는 고정용 앵커볼트를 이용하여 고정하며, 이때 고정용 앵커볼트는 담장 및 울타리의 고정을 위한 하중을 충분히 분담할 수 있는 크기와 개수로 시공하여야 한다.

3.4 담 장

3.4.1 담장은 조적조, 블록조, 석조, 기성 콘크리트 판조, 판장 및 골함석 등으로 하고, 울타리는 목책, 철책, 가시철망 또는 철망 등으로 한다.

3.4.2 담장 울타리의 재료, 구조 및 공법은 설계도서에 따르되 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 관계 해당 사항에 따른다.

3.5 판장 및 울타리

3.5.1 판 장

가. 목재의 종류 및 재질 등은 설계도서에 따른다.

나. 땅 속에 기둥을 세울 때에는 밑둥에 방부제칠을 하거나 불에 약간 그슬린다.

다. 두겁대, 띠장 등의 이음은 반턱이음으로 엇갈리게 한다. 판장널은 반턱쪽매 또는 틈막이대 대기로 한다. 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 판장의 안팎 면에 방부제칠을 2회 실시한다.

3.5.2 눈가리개

가. 상·하 꿸대재의 안팎에서 꿸대의 두께 정도로 겹치게 하여 못을 박는다.

3.5.3 목 책

가. 기둥은 낙엽송 또는 육송을 사용하고, 띠장은 기둥에 꿰뚫어 넣고 쐐기치기 또는 숨은못박기로 한다. 목책살은 일정한 간격을 띄어 못으로 고정한다.

나. 마무리 칠은 설계도서에 따라 유성페인트칠 또는 방부제칠을 2회 실시한다.

3.6 철조망 울타리

3.6.1 목조기둥

가. 기둥은 설계도서에 따르고, 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 육송 90 mm 각재 또는 끝마무리를 직경 90 mm의 통나무를 쓰며, 기둥의 간격은 1.8 m 이내로 세우고 필요에 따라 밑둥잡이를 대고 그 밑에 넓적한 돌로 지지하여 침하하지 않도록 한다.

나. 버팀기둥은 구석 및 모서리에 세우고 중간 부분은 기둥을 하나 또는 둘 걸러서 세운다. 맞춤은 빗깎은 턱맞춤으로 하여 볼트 또는 큰못으로 연결한다.

3.6.2 철골기둥

가. 철골기둥은 설계도서에 따르고, 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 앵글 45×45×4 (mm), 버팀기둥 앵글 30×30×3(mm) 이상으로 한다.

나. 기둥 간격은 3 m 이내로 하고, 지지하는 콘크리트 기초에 300 mm 이상 매설하여 세우며, 버팀기둥과 직경 9 mm 볼트로 조이거나 용접한다.

다. 철골면은 모두 녹막이도장을 하고, 페인트로 마무리칠을 한다.

3.6.3 철조망(가시철선)

가. 가시철선은 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 KS D 7001(가시철선), KS D 7011(아연도금 철선) 직경 2.1 mm(#14)의 아연도금 철선을 2줄로 꼬아 사용하고, 간격은 200 mm 이내로 한다.

나. 가시철선을 목조기둥에 사용할 때에는 일정한 간격으로 설치하여 갈구리못으로 팽팽히 당겨 고정시키고, 철골기둥에는 미리 뚫어둔 구멍에 아연도금 철선으로 걸어 매거나 누름대(두께 2.1 mm, 너비 20 mm)를 작은 나사 또는 볼트로 조인다.

다. 가시철선 가새 대기는 팽팽히 연결하여 고정시킨다. 가시철선 또는 보통철선으로 연결할 때는 간격을 등분하여 감으며 가는 철선으로 걸어 맨다.

3.7 철망 울타리

3.7.1 재 료

가. 재료는 설계도서에 따르고 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 아래 표 24015.1을 표준으로 한다.

나. 또한 기둥을 목재 또는 앵글로 할 때에는 위의 각 항에 따르고 파이프를 쓸 때에는 직경 40∼60 mm의 아연도금 철판을 사용한다.

표 24015.1  철망 울타리용 재료	(단위 : mm)

명 칭	목 재	철 골 (앵글)	아연도금 강관
기 둥	육송·미송·낙엽송 90각	L－45×45×4	50 mm 관
버팀기둥	기둥과 같다.	L－30×30×3	40 mm 관
띠 장	기둥과 같거나 그 반쪽	L－45×45×4 L－30×30×3	40 mm 관
팔 대	기둥의 반쪽	L－30×30×3	설계도서에 따른다. 또는 철근으로 할 수 있다.
밑둥잡이 연결대	재질은 기둥과 같다. 기둥의 1/2 또는 1/3	설계도서에 따른다.	설계도서에 따른다.
철 망	아연도금 철선, 직경 2.7 mm (#12), 눈크기 50 mm
가시철선	아연도금 철선, 직경 2.1 mm (#14), 2줄 꼬기로 한다. 가시간격 75∼150 mm

3.7.2 공 법

가. 목재일 때의 공법은 이 시방서 10000(목공사)에 따르고, 또한 위의 24015.3.1(기초공사)에 준한다.

나. 철재 앵글일 때의 공법은 표 24015.1에 따르고 철판으로 할 때의 기둥은 철골앵글 기둥에 준하고, 띠장은 상·중·하에 파이프 또는 앵글을 쓰고, 볼트나 작은 나사 조이기로 한다.

다. 철망은 목재일 경우 기둥 띠장에 갈구리못으로 고정하고, 철골일 경우 누름대 대기로 하여 팽팽히 당겨치고 늘어짐이 없게 한다.

라. 철망 위에 팔대를 경사지게 내밀 때에는 목재인 경우 기둥 옆에 덧대고 큰못치기 또는 볼트조이기 한다. 철골일 때는 철근 및 앵글을 용접하거나 구부린다.

마. 가시철선은 일정한 간격으로 설치하고 세로로 엮어서 연결할 때에는 돌려 감거나 가시철선으로 감아 맨다. 철골부는 모두 녹막이도장을 하고 알루미늄 페인트로 마무리칠을 한다.

24020 배수공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 옥외의 배수공사에 적용한다.

나. 주철관 및 강관 등을 사용할 때에는 건축기계설비공사 표준시방서 02000, 04000기준에 따른다.

1.2 관련 시방절

배수공사에 있어서 일반적인 사항들 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.3 참조 표준

KS L 4201 점토 벽돌

KS F 4004 콘크리트 벽돌

2. 자 재

2.1 일반사항

우수관 및 오수관과 그 부속품은 설계도서에서 지정한 바에 따라 사용하며, 특별한 지정이 없는 경우에는 다음 자재 중에서 사용한다.

2.2 배수관 및 유수조

2.2.1 배수관

가. 배수공사에 쓰이는 관의 재료가 설계도서에 정한 바가 없을 때는 건축기계설비 표준시방서 04000(배관설비공사)를 참조하고, 그 이외의 경우는 콘크리트관, 경질 염화비닐관을 사용하며, 기타 관을 사용할 때에는 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 직경 300 mm를 넘는 콘크리트관은 철선 및 철근 등으로 보강한 것으로 하고, 모두 이음장치가 달린 것으로 한다.

다. 분기부 및 굴곡부에 T자형 및 L자형 이음관 기성품을 쓰는 것을 원칙으로 한다.

2.2.2 유수조, 기타

가. 유수조의 재료는 설계도서에 따라 콘크리트 또는 기성제품 등의 내수재로 한다.

나. 기타의 사용재료는 설계도서에 따르고, 담당원의 승인을 받아야 한다.

2.3 영구배수공법 및 인공지반 배수공법

가. 배수관은 다발관이나 유공관을 이용하여 배수를 위하여 설치하는 주배수관을 말한다.

나. 쇄석배수층은 최대치수 50 mm 이하의 투수성이 양호한 골재를 포설하여 배수층을 형성한다.

다. 배수판은 인공지반에서 쇄석배수층을 대신하여 배수를 위한 판상형의 재료이다. 상부의 시공하중에 충분히 저항할 수 있는 강도를 가진 제품을 사용하여야 한다.

라. 드레인 보드는 일정한 폭의 보드상의 제품으로 롤타입으로 제작되어 긴 부위를 시공하는 경우에도 이음매가 적어서 옹벽 배면의 배수나 디워터링 공법에서 쇄석배수층을 대신하여 시공하는 재료이다.

마. 필터층은 합성섬유 90% 이상의 장섬유 부직포로 배수에 적합한 투수계수를 가져야 하며 소요 인장강도를 확보하여야 한다.

바. PE 필름은 영구배수공법의 상부에 콘크리트 타설하는 경우에 콘크리트가 침입하지 않도록 배수시스템을 보호하기 위하여 설치하며 0.08 mm 이상 두께의 폴리에틸렌 필름을 2겹 설치한다.

3. 시 공

3.1 배수관 및 유수조

3.1.1 배수관

가. 배수공사에 쓰이는 관의 시공방법이 설계도서에 정한 바가 없을 때는 건축기계설비표준시방서 04000 배관설비공사 관련항목을 참조하고, 그 이외의 경우는 오지토관, 콘크리트관, 경질 염화비닐관을 사용하며, 기타 관을 사용할 때에는 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 오지토관은 경질로서 오수의 흐름이 균등하고 흠집 및 뒤틀림 등이 없는 것으로서 이음장치가 달린 것으로 한다.

다. 직경 300 mm를 넘는 콘크리트관은 철선 및 철근 등으로 보강한 것으로 하고, 모두 이음장치가 달린 것으로 한다.

라. 분기부 및 굴곡부에 T자형 및 L자형 이음관 기성품을 쓰는 것을 원칙으로 한다.

마. 배수관의 직경 및 매설 경사도는 다음 표 24020.1을 표준으로 하고, 설계도서에 정한 바가 없을 때는 유수량 및 거리에 따라 담당원과 협의하여 결정한다.

표 24020.1  배수관의 직경 및 경사도

종 별	관의 직경 (mm)	관의 두께 (mm)			적당한 경사도
		오지토관	콘크리트관	흄 관
90 mm 토관	90	10	20	－	1/50
120 mm 토관	120	12	24	－	1/80
150 mm 토관	150	14	27	－	1/100
180 mm 토관	180	15	38	－	1/150
240 mm 토관	240	18	30	－	1/150
300 mm 토관	300	20	36	－	1/150
360 mm 토관	360	20	40	－	1/200
450 mm 토관	450	－	45	30	1/200
600 mm 토관	600	－	50	45	1/200

(주) 1) 콘크리트관의 직경이 300 mm 이상은 철선으로 보강한다.

2) 철선은 직경 3.2 mm, 간격 150 mm로 배근한다.

3.1.2 유수조, 기타

가. 유수조의 재료는 설계도서에 따라 벽돌 및 콘크리트 등의 내수재로 한다.

나. 기타의 사용재료는 설계도서에 따르고, 담당원의 승인을 받아야 한다.

3.1.3 배수관 및 유수조의 설치공법

가. 흙파기

배수관 및 유수조의 위치를 정하고 깊이, 너비 및 경사를 정확히 줄바르게 판 다음 연약한 지층의 밑바닥을 잘 다진다.

나. 배수관 매설

1) 배수관은 이음장치에 견고히 연결하고 상·하 또는 옆으로 굴곡없이 직선으로 경사도가 일정하게 하여 매설한다.

2) 이음매는 모르타르 사춤 및 바르기를 하여 오수가 새지 않도록 한다. 배수관은 굴곡을 가능하면 피하고 굴곡을 피할 수 없을 때에는 원활하게 굴곡시킨다. 급격한 굴곡부나 분기부에는 기성 절곡관을 쓰는 것을 원칙으로 한다.

3) 배수관의 물이 들어가는 입구에는 주철재 또는 도기제의 거름 장치를 댄다.

4) 유수조에 모이는 상류관과 하류관의 높이차는 상류관의 반직경 이상으로 하고, 배수관과 유수조 바닥과의 높이차는 관직경 이상으로 하는 것을 원칙으로 한다.

다. 유수조 및 맨홀

1) 유수조는 벽돌 또는 콘크리트 구조로 하고 뚜껑은 주철재 또는 콘크리트재로 설치한다.

2) 재료, 치수, 구조 등은 설계도서에 따르고 설계도서에 정한 바가 없을 때의 벽돌은 KS L 4201, KS F 4004로 하고, 콘크리트구조로 할 때의 배합(용적비)은 결합재(1) : 모래(3) : 물(6)으로 한다. 유입 유수조의 밑바닥은 잡석 또는 자갈 깔기로 한다.

3) 유수조 내부는 방수 모르타르 바름으로 마무리한다. 유수조 상부 뚜껑을 덮는 갓둘레에 석재를 쓸 때는 이 시방서 08000(석공사)에 준한다.

4) 맨홀은 현장타설 콘크리트 또는 기성제품 등으로 하고 뚜껑은 주철재 또는 콘크리트재로 설치한다.

5) 재료, 치수, 구조 등은 설계도서에 따른다.

6) 맨홀과 배수관의 접합부는 방수 모르타르 등으로 처리하여 새지 않도록 한다.

7) 맨홀 뚜껑은 갓둘레에 턱을 평탄하게 내어 끼우고 흔들거리지 않게 설치한다.

라. 되메우기

1) 되메우기는 통수검사를 받은 다음 파낸 물을 300 mm 내외 깊이로 묻을 때마다 적당한 기구로 다지며 묻는다.

2) 이때 콘크리트관 등에 충격을 주거나 부분적으로 가압하여 변형 및 파손 또는 침하되지 않게 주의하여야 한다.

3.1.4 배수도랑

가. 배수도랑의 재료, 치수, 구조 및 공법은 위의 각항에 따른다.

나. 측구, 암거 등은 벽돌조 및 석조 또는 콘크리트구조로 하고 필요한 곳에 맨홀을 설치한다.

3.1.5 L형 및 U형 측구

가. 얕은 도랑의 L형 및 U형 측구는 설계도서에 따라 축조하고, 물흐름 경사를 정확히 유지해야 하며, 표면은 평활하게 마무리한다.

3.2 영구배수공법

3.2.1 일반사항

가. 이 시방서는 건축물의 기초 바닥에 작용하는 지하수의 양압력을 저감시켜 구조물의 부상을 방지하고 지하수위의 안정적 관리를 위한 영구배수공법에 대하여 규정한다.

나. 영구배수공법은 토층에 따른 지하수 유입량에 대한 수리해석을 토대로 토목섬유, 드레인보드(또는 쇄석배수층), 주배수관 각 부위의 집수·통수 가능량에 대한 토질 및 기초기술사의 수리계산서를 토대로 설계하여야 한다.

다. 기초판에 작용하는 상향의 양압력을 계측하기 위하여 영구배수공법이 시공되지 않은 최종 토공면상에 지하수위를 확인할 수 있는 시설을 설치한다.

3.2.2 준 비

가. 기초 시공 기준면까지 굴착한 후 부지를 평탄하게 정지된 것을 확인한 후 시공을 준비한다.

3.2.3 토목섬유 설치

가. 토목섬유는 배수관과 드레인보드를 보호하고, 배수관과 드레인보드 내로 토립자가 유입되어 배수가 저하되는 것을 방지하기 위하여 설치한다.

나. 드레인 보드 및 배수관 전면을 감싸도록 설치하며 흙과 접하는 부위는 2겹 이상 설치한다.

다. 토목섬유의 겹침이음을 할 경우에는 겹침길이는 100 mm 이상 확보하고, 반드시 보호(taping)처리하여 이물질이 유입되지 않도록 조치한다.

3.2.4 배수층 설치

가. 자갈을 이용하여 배수층을 형성하는 경우에는 기초 바닥 하부에 100 mm 정도의 두께로 깐다.

나. 드레인 보드를 이용하여 배수층을 형성하는 경우에는 드레인 보드 연결시 100 mm 이상 겹침이음을 하고, 연결부위는 반드시 보호(taping) 처리하여 이물질이 유입되지 않도록 한다.

3.2.5 주배수관 설치

가. 주배수관과 연결관 접합 시 관 내부에 이물질이 들어가지 않도록 토목섬유로 보호하여야 하며, 파손되지 않도록 주의하여야 한다.

나. 주배수관은 50 m 이내마다 집수정으로 연결하여야 하며, 그 이상인 경우 집수정과 연결거리를 고려하여 별도의 수리계산 근거를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

3.2.6 폴리에틸렌 필름 설치

가. 기설치된 주배수관 및 드레인 보드 위에 폴리에틸렌 필름(두께 0.08 mm 이상, 2겹)을 사용하고, 연결부는 보호(taping) 처리한다.

3.2.7 집수정 설치

가. 영구배수공법 시공과정에서 집수정 위치, 규격이 변경될 경우 책임기술자(토질 및 기초 기술사)와 협의하고, 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 집수정 내부 유입량의 조절 수위는 유효고를 넘지 않도록 관리한다.

다. 펌프는 가동중인 펌프 고장을 감안하여 예비 펌프를 배치한다.

3.3 인공지반 배수공법

3.3.1 일반사항

가. 지하주차장의 상부나 건축물의 옥상 등의 구조물의 상부에 녹화를 위하여 인공지반을 설치하는 경우의 배수공법에 대하여 기술한다.

나. 인공지반의 배수상태를 확인하기 위하여 필요한 경우 관측공을 설치할 수 있다.

3.3.2 맹암거

가. 구조물의 위치를 확인하여 끊어짐이 없도록 한다.

나. 바닥면을 따라 주관 직경 150 mm 이상, 지관 직경 100 mm 이상되는 유공관을 부설하되, 주관과 지관이 만나는 부위가 예각이 되도록 하고, 하나의 주관에 2개의 지관이 중복하여 접속되지 않도록 하여야 한다.

다. 유공관의 연결은 분기관이나 연결관을 사용하여야 하며, 부득이하게 주관을 뚫어 연결하는 경우 절단기로 도려내고 연결한 뒤에 연결부위가 수밀하게 처리하여야 한다.

라. 유공관 주위에 자갈을 부어넣고 지반용 섬유를 덮어 마무리한다. 이때 지반용 섬유 양 끝을 원지반 흙속에 묻어 지반용 섬유의 이탈을 방지하여야 한다.

3.3.3 배수판 설치

가. 배수판은 상부의 하중에 충분히 저항할 수 있는 구조이어야 하며, 두께는 30 mm 이상이어야 한다.

나. 배수판은 인공지반 전면에 설치한다.

3.3.4 토목섬유 깔기

가. 토목섬유를 배수판 상부 전면에 설치하고, 이음부는 100 mm 이상 겹치고 테이핑한다.

3.3.5 식재 토양층 조성

가. 배수층을 설치한 후 배수층이 손상되지 않도록 조심하면서 식재토양층을 설치한다.

24025 오수정화시설(변조, 便槽)

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 오수정화시설에 적용한다.

나. 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 설계도서에 따른다.

1.2 관련 시방절

오수정화시설 공사에 있어서 일반적인 사항들 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타 공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.3 참조 표준

KS M-3401 수도용 경질 폴리염화비닐관

KS L-1551 위생도기

1.4 용어의 정의

변조 : 오수의 저류조와 퍼내기조를 조합한 구조

시유 도관 : 회유(灰釉)를 칠한 후 고화도소성(高火度燒成)을 한 도관

용화소지질 : 도자기로 된 위생기구로 소재의 재질로 소지(素地)에 유약을 입힌 것

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

3.1 변 조

3.1.1 적용범위

가. 이 시방은 개량변조 및 퍼내기식 변조의 공사에 적용한다.

3.1.2 재 료

가. 콘크리트의 배합(용적비)은 결합재(1) : 모래(2.5) : 물(3.5)로 한다. 방수 모르타르의 배합은 결합재(1) : 모래(2)로 하고 적당량의 방수제를 혼합한다.

나. 변기의 재질은 공사시방서에 정한 바가 없는 한 용화소지질 또는 경질 도기질로 하고 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

다. 오수배수관은 시유 도관이나 경질 염화비닐관으로 한다.

라. 뚜껑은 외압에 대하여 충분한 강도를 가진 주철재 또는 콘크리트재로서 퍼내기에 지장이 없고, 냄새 방지에 유효한 구조로 하고, 담당원의 승인을 받는다. 주철재의 경우는 이 시방서 13000(금속공사)에 따른다.

마. 배기통은 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 한국산업표준에서 정하는 석면시멘트관이나 경질 염화비닐관을 사용하고 상부의 배기 갓은 공사시방서에 따른다.

3.1.3 공 법

가. 변조의 형상 및 치수는 설계도서에 따르고 내부 및 노출 부분은 두께 12 mm 내외로 방수 모르타르를 바른다.

나. 배변관의 이음은 방수 모르타르를 사용하여 수밀하고 견고하게 잇는다.

다. 배기관은 굴뚝에 준하여 철재 지지철물을 사용하여 견고하게 고정한다.

24030 정화조

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 정화조공사에 적용한다.

나. 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 설계도서에 따른다.

1.2 관련 시방절

정화조 공사에 있어서 일반적인 사항들 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타 공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.3 참조 표준

KS F 4803 유리섬유 강화 플라스틱 정화조 구성부품

KS M 3604-2 재활용 폴리에틸렌 정화조 구성부품-제2부 : 접합형

1.4 용어의 정의

유리섬유강화플라스틱(FRP, fiber glass reinforced plastic) : 유리섬유로 강화된 플라스틱

폴리에틸렌(PE, polyethylene) : 에틸렌을 중합하여 만드는 열가소성 수지. 내약품성·전기 절연성·방습성·내한성·가공성이 뛰어나 절연 재료·그릇·잡화·공업용 섬유·도료 등에 사용

핸드홀(hand hole) : 지중에 매설하는 전화선 등의 부설·수리를 위해 매설 구간 도중에 설치하는 구멍

2. 자 재

2.1 재 료

가. 정화조는 KS M 3604-2, KS F 4803에 적합하거나 오수, 분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률의 규정에 적합한 것으로 설계도서의 지정에 따른다.

1) 폴리에틸렌(PE) : 단독정화조 10인용 이하, 오수처리시설 1㎥/일 이하

2) 유리섬유강화플라스틱(FRP) : 단독정화조 50인용 이하, 오수처리시설

3. 시 공

3.1 정화조

3.1.1 정화조의 형식

정화조는 다음과 같은 형식 중에서 설계도서 또는 담당원이 지정하는 것으로 한다.

가. 사각 평면식 정화조

나. 원통식 정화조(OMS식 정화조)

3.1.2 정화조의 용량 및 구조

가. 정화조의 용량 및 구조 등은 설계도서에 따르고 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 기성제품을 사용하거나 철근콘크리트 구조로 할 경우에는 내부는 방수 모르타르 바름하여 수밀하게 한다.

3.1.3 내부설비

가. 사각 평면식 정화조 및 원통식 정화조는 부패조, 여과조, 산화조 및 소독조의 4개 부분으로 한다.

나. 부패조는 충분한 용량이 되어야 하며, 부패된 오수만이 여과조에 흘러 들어가는 구조로 한다.

다. 여과조에는 콘크리트재의 격자틀을 대고, 그 위에 직경 50∼120 mm의 깬자갈을 사용한다. 이때 깬자갈은 밑에서 위로 올라갈수록 점차 작은 것을 넣는다. 산화조의 살수 홈은 납판 또는 콘크리트재를 V자 또는 U자형으로 만들어 양쪽에 낙수구를 따내고 간격 100∼200 mm로 걸쳐서 설치한다.

라. 산화조에는 산화작용을 증진시키기 위해 송기 및 배기 설비를 한다.

마. 소독조에는 소독약통을 설치하며 필요한 곳(내부 수직관의 직상 등)에는 핸드홀(hand hole)을 내고 모두 주철재의 뚜껑을 설치한다.

24035 우물공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 간편한 손파기 우물, 타입 우물의 시설공사 및 수동식 펌프 설치공사에 적용한다.

나. 시공 장소, 우물형식, 구경, 깊이, 우물통의 유무 및 펌프 등은 각각 공사시방서에 따른다.

1.2 관련 시방절

우물공사에 있어서 일반적인 사항들 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타 공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.3 참조 표준

KS B 1532	나사식 배수관 이음쇠

KS B 1533	나사식 강관제 관이음쇠

KS F 4401	무근콘크리트관 및 철근콘크리트관

KS D 3507	배관용 탄소강관

KS M 3401	수도용 경질 폴리염화비닐관

KS M 3402	수도용 경질 폴리염화비닐 이음관

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

3.1 손파기 우물

3.1.1 재 료

우물통은 다음과 같이 하고, 공사시방서에 정한 바가 없으면 나. 항으로 한다.

가. 철선보강 콘크리트관(시판하는 우물통)

나. KS F 4401의 보통두께

다. 도관

3.1.2 공 법

가. 붕괴하는 지반은 흙막이를 하고, 지하의 용수는 배제하거나 방지하여 공사시방서의 구경 및 깊이까지 파 내려간다.

나. 우물파기 중 지층의 변화 및 지하수위 상황에 유의하고 담당원의 지시가 있을 때에는 지질 표본을 채취한다.

다. 우물통은 설계도서나 또는 담당원의 지시에 따라 견고하게 설치하고, 우물 밑 부분에는 지층에 따라 두께 200 mm 이상 자갈을 깔며 취수부 이외의 우물통 바깥둘레는 흙으로 수밀하게 되메우기한다.

라. 우물통 설치 후에는 우물 안을 깨끗이 청소한다.

3.2 타입 우물

3.2.1 재 료

타입 우물의 재료는 아래에 적합한 것으로 하고 백관 및 흑관의 지정은 공사시방서에 따른다.

가. 우물관 : KS D 3507에 적합한 것으로 한다.

나. 스트레이너(strainer)관 : 우물관과 동등 이상의 제품을 사용하며 담당원의 지시에 따른다.

다. 이음쇠 : KS B 1533에 적합한 것으로 한다.

3.2.2 공 법

가. 스트레이너관의 위치는 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 관의 접속은 담당원의 지시 또는 설계도서에 따른다.

다. 타입은 우물 중심에 공사시방서에서 정한 깊이까지 시행하고, 관의 머리 부분에는 캡을 씌우며, 관 끝은 쇠신을 씌워서 보호한다. 지하의 상황에 유의하여 적당한 충격력으로 박아 내려간다.

라. 타입 완료 후에는 관내를 충분히 청소한다.

3.3 펌 프

3.3.1 펌프 종류

가. 펌프는 표 24035.1을 표준으로 하고, 치수 및 제조자는 공사시방서에 따른다.

표 24035.1  펌프의 종류

용 도		손파기 우물	타입 우물
양수수위 6 m 이하	방 류	자동펌프, 수중펌프	자동펌프, 수중펌프
	압 상	단단 볼류트 펌프	단단 볼류트 펌프
양수수위 6 m 이상	방 류	수중펌프
	압 상	심정펌프

나. 배관재료는 아래에 적합한 것으로 하되 백관 및 흑관의 지정은 공사시방서에 따른다.

1) 관 : KS D 3507 또는 KS M 3401에 적합한 것으로 한다.

2) 이음쇠 : KS B 1532, KS B 1533 또는 KS M 3402에 적합한 것으로 한다.

3) 저수조는 공사시방서에 따른다.

3.3.2 설치공법

가. 펌프는 설계도서에 따르거나 담당원의 지시에 따라 설치한다.

나. 우물통 안의 관 길이가 4 m 이상인 경우에는 적당한 흔들막이를 설치한다.

3.4 양수시험, 기타

가. 양수시험은 우물 안을 깨끗하게 한 후에 물이 맑게 안정될 때까지 시행한다. 시험용 펌프는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 납품한 펌프로 하는 것을 원칙으로 한다.

나. 자연수위의 측정 및 수질검사용수의 채취는 물이 맑게 안정된 후에 한다.

다. 수질검사는 담당원이 승인하는 시험소에 의뢰하고, 수질 시험표를 제출한다.

24040 굴 뚝

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 공장 또는 대규모의 굴뚝에 적용하고 주택 또는 소규모의 굴뚝 및 벽붙임 굴뚝은 이 시방서 16000(온돌공사)에 따른다.

나. 이 공사에 쓰이는 재료 및 치수 등은 설계도서에 따르고 공법, 기타는 이 시방서 04000(지정 및 기초공사), 05000(콘크리트 공사) 및 07000(조적공사)에 따른다.

1.2 관련 시방절

굴뚝공사에 있어서 일반적인 사항 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 04000 (지정 및 기초공사), 05000(콘크리트 공사) 및 07000(조적공사)에 따른다.

1.3 용어의 정의

내화벽돌 : 내화점토를 구워서 만든 벽돌

연도 : 연기가 빠져나가는 통로로 굴뚝에 연결된 통상(筒狀)부분

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

3.1 철근 콘크리트 굴뚝

3.1.1 굴 뚝

가. 철근 콘크리트 굴뚝의 기초 및 지정공사는 설계도서 및 이 시방서 04000(지정 및 기초공사)에 따른다.

나. 거푸집은 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 기초부분을 제외하고 철판제로 하고, 콘크리트를 부어 넣고 2일 이상 경과한 다음 담당원의 승인을 받아 제거한다.

다. 철근은 정확한 간격으로 배근하고, 이음은 엇갈림으로 한다.

라. 공사시방서에 정한 바가 없을 때의 콘크리트는 제치장 콘크리트로 하고, 된비빔으로 하며, 충분히 다져 곰보가 나지 않게 한다.

3.1.2 각부의 공법

가. 굴뚝의 하부에는 연도 접속부에 구멍을 내고 위는 원형 아치로 한다.

나. 맞은편 또는 측면에는 청소구를 내고 철판문을 단다.

다. 굴뚝의 상부에는 설계도서에 따라 테두리를 철근콘크리트로 만들고 테두리의 너비가 클 때에는 그 갓둘레에 난간을 설치한다.

라. 굴뚝의 상단에서 하향으로 굴뚝너비의 1∼2배 정도를 다른 횡방향 철근 간격보다 1/2간격으로 배근하여, 열교차에 의한 크랙을 방지하도록 한다.

3.1.3 사다리

가. 굴뚝은 청소 및 보수 등의 관계로 사다리를 지상 3 m에서부터 굴뚝 상부까지 설치한다.

나. 설계도서에 정한 바가 없을 때의 사다리 너비는 400 mm, 옆틀재는 띠쇠 50×5(mm) 또는 앵글 45×45×4(mm)로 하고, 디딤살은 19 mm 이상의 이형철근으로 한다.

다. 디딤살은 옆틀재에 구멍을 뚫어 넣어 고정시키고 필요에 따라 용접한다.

라. 사다리의 고정발은 콘크리트에 2 m 간격으로 수직이 되게 배치하여 묻어두고, 여기에 사다리의 옆틀을 볼트조이기 또는 용접으로 고정한다.

마. 사다리의 중간에 쉬는 장소를 설치할 때에는 설계도서에 따른다.

3.1.4 내화벽돌쌓기

이 시방서 07020(내화벽돌쌓기)에 따른다.

3.1.5 피뢰침

가. 피뢰침, 도선 및 접지동판 등은 부대설비공사 시방서의 해당 사항에 준하고, 설계도서에 따라 담당원이 지시하는 것으로 한다.

나. 피뢰침의 최상부는 세 가닥으로 분리하여 45° 상부로 향하게 하며, 백금으로 도금한 후 굴뚝 상부에 견고하게 고정하여 설치한다.

다. 도선은 1.6 mm를 7줄 꼬아 사용하며 굴뚝 사다리의 옆 500 mm 거리에 수직 2 m 간격으로 설치한 애자에 걸어 매고, 피뢰침 접지판에 연결한다. 애자는 콘크리트에 미리 묻어둔 앵커에 견고히 고정한다.

라. 접지판은 습기찬 곳에 두고 소금 및 목탄 등을 시방의 규정에 따라 넣고, 관계 규정에 따른 저항용량을 확보한다.

3.1.6 방수처리

가. 굴뚝의 하부 또는 연도가 지중에 묻힐 때에는 방수처리를 한다. 방수공법 및 재료는 공사시방서에 따른다.

나. 연도의 방수를 건물의 방수와 같이 안방수로 할 때에는 먼저 방수공사를 하고 내화벽돌 안쌓기를 한다.

다. 건물과 연도 또는 연도와 굴뚝 접속부분의 방수층은 접속을 잘하여 수밀하게 하고, 특히 서로 다른 방수법으로 할 때에는 주의한다.

3.2 연 도

연도는 설계도서에 따르고 공법은 전항에 준한다. 지중에 묻히는 연도는 먼저 방수방법에 대하여 고려하고 지하실 및 굴뚝 등의 접속부를 주의하여 시공한다.

3.3 벽돌 굴뚝

3.3.1 일반사항

벽돌 굴뚝의 구조, 치수, 모양 등은 설계도서에 따르고, 설계도서에 정한 바가 없을 때에는 다음과 같이 한다.

가. 독립된 벽돌굴뚝의 단면은 각형 또는 원형으로 하고, 높이가 9 m 이상이 될 때에는 철물로 보강한다.

나. 굴뚝 상부의 두께는 1∼1.5B로 하고 하부는 5 m마다 0.5B씩 두께를 증가한다.

다. 굴뚝의 외부 경사는 1/30∼1/20로 하고 기초너비는 굴뚝 높이의 1/6 이상으로 하며, 기초 깊이는 연도의 밑보다 1.2 m 이상 깊게 한다.

라. 벽돌 두께의 변화는 한 번에 반장 줄이기로 하지 않고 높이 7켜 정도까지 등분하여 줄이기로 한다.

마. 연도의 접속부 및 청소구멍 등의 주위는 두께 1.0B를 더하여 보강한다.

바. 상부에는 피뢰침의 설치 보강으로 5켜 정도를 등분하여 내쌓아 테를 두른다.

3.3.2 공 법

내화벽돌쌓기, 청소구, 방수처리, 피뢰침 및 연도의 공법은 이 시방서 07020(내화벽돌쌓기)에 따른다.

3.4 철제 굴뚝

가. 철관 또는 철판 굴뚝은 설계도서에 따르고, 이음은 리벳 조이기 또는 용접으로 한다.

나. 기초 콘크리트의 공법은 전항에 준하며, 굴뚝판을 기초 볼트로 고정하고, 위쪽은 지선을 매어 보강한다.

다. 내화벽돌 내측쌓기, 연도, 청소구 및 기타는 위의 각항에 따른다.

3.5 특수굴뚝

상기 이외의 특수한 굴뚝은 설계도서에 따른다.

24045 잡 시설물

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 잡 시설물의 공사에 적용한다.

나. 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 설계도서에 따른다.

1.2 관련 시방절

잡 시설물 공사에 있어서 일반적인 사항들 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타 공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.3 용어의 정의

유조 : 석유, 가솔린 등을 담아두는 통

파고라(pergola) : 뜰이나 편평한 지붕 위에 나무를 가로와 세로로 얹어 놓고 등나무 등의 덩굴성 식물을 올리어 만든 장식 및 차양의 역할을 하는 정자나 길

온실 : 광선, 온도, 습도 등을 조절하여 각종 식물의 재배를 자유롭게 하는 구조물

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

3.1 음수대 및 기타

가. 음수대, 세면대, 걸레 개수통의 재료, 치수·구조 및 마무리 등은 설계도서에 따르고 급수꼭지, 기타 부속품을 설치하며 배수가 잘 되게 한다.

나. 배수구에는 거름쇠 등을 설치하여 배수관이 막히지 않게 한다.

3.2 수조 및 유조

3.2.1 수 조

가. 수조는 철근콘크리트제 또는 철제로 하고 재질, 치수, 구조 및 마무리 등은 설계도서에 따른다.

나. 수조에는 급수, 배수 및 오버플로 장치를 설치한다.

3.2.2 유 조

가. 유조는 철제로서 지정하는 두께로 하고, 녹막이도장 및 마무리칠을 한다.

나. 필요할 때에는 밑에 벽돌 또는 철제 받침대를 만들어 올려놓는다.

3.3 지대 및 테라스

가. 지대 및 테라스는 설계도서에 따라 건축물과 동시에 시공한다.

3.4 파고라

가. 퍼걸러는 설계도서에 따라 지정하는 재료 및 구조로 만들고 유성페인트칠로 마무리한다.

3.5 온 실

가. 온실은 설계도서에 따라 담당원이 지시하는 위치에 두고 재료, 구조 및 공법은 위의 각 절의 해당 항목에 따른다.

24050 공동구

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 상수도, 전력, 통신, 난방, 급탕 등의 배관시설을 수용하기 위한 공동구와 그 부대시설(중간기계실, 교차구, 환기구 등)의 공사에 적용한다.

나. 이 시방에 정한 바가 없는 경우에는 설계도서에 따른다.

1.2 일반사항

가. 공동구 시공자는 설계도서에 제시된 구조물을 축조하기 위하여 현장 제반 여건을 종합적으로 검토하고 각종계산서와 설계도서의 오류를 반드시 점검한 후 현장 상황에 적합한 시공상세도를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 지하수 처리 및 구조물 부상방지

용수지역 또는 지하수위가 높은 지역은 배수처리를 철저히 하여 수위를 기초바닥면 이하로 낮춘 다음 시공해야 하며, 준공 후 구조물의 부상이 우려되는 지역은 양측으로 유공관을 매설, 관말에서 낮은 배수관에 연결하거나 부상방지용 어스앵커를 설치, 구조물의 안정을 도모하여야 한다.

다. 굴곡부의 처리

공동구가 직각으로 꺾이는 부분은 배관자재, 전선류 등의 운반 및 설치에 지장이 없도록 담당자와 협의하여 굴곡부 내측을 가각처리한다.

1.3 관련 시방절

가. 콘크리트 및 거푸집의 재료는 이 시방서 05000(콘크리트 공사)에 따른다.

나. 잡석은 이 시방서 04045(강재말뚝 지정공사)에 따른다.

다. 터파기 및 기초공사는 이 시방서 03000(토공사) 및 04060(모래 지정공사)에 따른다.

라. 거푸집공사는 이 시방서 05015(거푸집 및 동바리 공사)에 따른다.

마. 콘크리트공사 및 수밀콘크리트공사는 이 시방서 05000(콘크리트 공사)에 따른다.

바. 방수공사는 이 시방서 11000(방수 및 방습공사)에 따른다.

사. 공동구의 배수는 이 시방서 04070(잡석 지정공사)에 따른다.

아. 되메우기는 콘크리트 구체 및 외부방수가 완전히 양생된 후에 이 시방서 03000(토공사)에 따라 규정된 밀도로 다지면서 서서히 되메우기한다.

자. 공동구 공사에 있어서 일반적인 사항 및 본 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01000(총칙) 및 24010(기타 공사 일반사항)을 참조하여 적용한다.

1.4 참조 표준

KS D 3536	기계구조용 스테인리스강관

KS D 3706	스테인리스 강봉

KS D 3503	일반 구조용 압연 강재

1.5 용어의 정의

공동구 : 국토의 계획 및 이용에 대한 법률 제2조 제9호의 규정에 의한 공동구를 말하며, 전기, 가스, 수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설, 소방시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물

부대시설 : 공동구의 기능을 유지하는 시설로서 공동구 관리사무소, 급·배수설비, 환기설비, 전원설비, 조명설비, 중앙통제설비, 방재설비, 상황표지판, 기타설비 등을 말함.

2. 자 재

2.1 재료 및 품질

가. 콘크리트 및 거푸집의 재료는 이 시방서 05000(콘크리트 공사)에 따른다.

나. 콘크리트 및 모르타르의 품질은 공사시방서에 따른다.

다. 잡석은 이 시방서 04045(강재말뚝 지정공사)에 따른다.

라. 인서트 플레이트는 설계도서 및 시방에 따르며, 그 재질은 KS D 3503에 따른다.

마. 스테인리스 사다리는 설계도서에 명시된 규격과 치수로 제작하며, 공사시방서에 따른다.

바.  환기구는 설계도서에 명시된 규격과 치수로 제작되어야 하며, 그 재질은 KS D 3536과 KS D 3706에 따른다.

3. 시 공

가. 시공계획을 수립하기 전에 먼저 설계조건, 시공위치, 규모, 단면의 치수 등을 확인하고, 해당 지역의 도로 점용시설 상황 및 관련 사업계획 유무를 조사한다. 공동구에 수용되는 수용시설물 현황, 공동구 설치사업의 기본방향, 공동구 설치계획기간의 내용을 포함한 기본계획을 수립하여야 하며 다양한 현장조건과 지하수의 유무, 연약지반 등에 대해서는 충분한 보강조치를 취한다.

나. 터파기한 바닥면은 설계도서에 명시된 위치, 넓이, 높이, 경사도에 따라 기초 포설깊이를 감안하여 굴착되어 있는지 확인한다.

다. 터파기 및 기초공사는 이 시방서 03000(토공사) 및 04060(모래 지정공사)에 따른다.

라. 거푸집공사는 이 시방서 05015(거푸집 및 동바리 공사)에 따른다.

마. 콘크리트공사 및 수밀콘크리트공사는 이 시방서 05000(콘크리트 공사)에 따른다.

바. 콘크리트 벽체를 통과하는 모든 슬리브관은 콘크리트치기 전에 벽체에 삽입되어야 한다.

사. 방수공사는 이 시방서 11000(방수 및 방습공사)에 따른다.

아. 공동구의 구배는 종단면도에 의하며, 공동구 내부에 물이 고이지 않고, 배수로를 통하여 중간기계실, 보일러실, 지하주차장 등으로 흘러가도록 적당한 구배를 주어야 한다. 기타 사항은 공동구의 배수는 이 시방서 04070(잡석 지정공사)에 따른다.

자. 중간기계실 및 장비반입구의 위치는 설계도서에 의거 및 시공하되, 장비 반입구는 반드시 주도로의 경계로부터 녹지측으로 500 mm 이격된 녹지부에 설치하고, 조경책임자와 협의하여 관목류를 식재하여 적절히 은폐되도록 해야 한다.

차. 공동구 내 전력시설, 통신시설, 상·중수도, 냉·난방시설, 쓰레기수송관, 가스시설의 설치는 국토교통부 지침 공동구 설치 및 관리지침 제2절에 따른다.

카. 인서트 플레이트는 설계도서에 의거하여 정확한 위치에 설치해야 하며, 거푸집에 고정하여 콘크리트 타설시 움직이지 않도록 해야 하며, 설치된 인서트 플레이트는 방청페인트를 2회 이상 도포하여 부식을 방지해야 한다.

타. 스테인리스 사다리는 설계도서에 명시된 규격과 치수로 제작 및 설치하되, 벽면과 사다리 내면 사이는 최소 150 mm 이상 이격되어야 하고, 벽체 고정용 스테인리스 강관은 1 m 간격으로 150 mm 이상 벽체에 매립해야 하며, 설치 위치는 장비 반입구의 뚜껑 위치와 일치해야 한다.

파. 환기구는 설계도서에 명시된 규격과 치수로 제작 및 설치되어야 하며, 설치 위치는 주도로의 경계로부터 2 m 이상 이격된 녹지부에 설치하되, 그 주변은 조경책임자와 협의하여 관목류 등을 식재하여 미관 향상을 도모하고, 사람들의 접근을 차단해야 한다.

하. 되메우기는 콘크리트 구체 및 외부방수가 완전히 양생된 후에 이 시방서 03000(토공사)에 따라 규정된 밀도로 다지면서 서서히 되메우기한다.

거. 사람이 점검차 출입하는 수직 공동구가 깊이가 깊은 경우, 흡착 탈취설비와 같은 별도의 배기시설을 설치하여 여름에 독가스에 의해 질식되지 않도록 한다.

너. 이 시방서에서 언급되지 않는 기타 사항에 대해서는 공동구 설계기준에 적합하게 시설하여야 한다.