[ 별표 1 ]

건축공사  감리요령

■ 공사감리업무구분

감리업무구분	공사 감리 규모
가	주거용 건축물로서 연면적이 661제곱미터이하이거나 기타 건축물로서 연면적이 495제곱미터이하인 건축물의 공사감리
나	바닥면적의 합계가 5천제곱미터미만인 건축물의 공사감리와 연속된 5개층미만으로서 바닥면적의 합계가 3천제곱미터미만인 건축물로 “가”를 제외한 건축물의 공사감리
다	바닥면적의 합계가 5천제곱미터이상인 건축물과 연속된 5개층 이상으로서 바닥면적의 합계가 3천제곱미터이상인 건축물로 “라”를 제외한 건축물의 공사감리
	아파트(20세대미만)의 공사감리
라	다중이용건축물의 공사감리

■ 단계별 공사감리 세부업무 범위

『범례』

○ : 기본업무

□ : 부가업무(기본업무이나 당해 건축물의 용도 등에 따라 선택적으로 수행)

△ : 추가업무(건축주의 요구에 의하여 계약에 따라 업무수행)

● : 기본업무(“라”감리대상구분“라”에 해당하는 건설기술관리법이 적용되는 건축물)

단계	세 부 내 용	감 리 업 무 구 분				비 고
		가	나	다	라
착공 시점 단계	∙설계도서에 대한 사전 협의	○	○	○	○
	∙내역서 검토	△	△	△	△
	∙시공자 선정에 대한 협조	△	○	○	○
	∙시공계획의 검토	△	△	△	△
	∙공정관리계획의 검토	△	△	△	△
	∙사전발주에 대한 협조	△	△	○	○
	∙안전관리계획 검토	△	△	○	○
	∙재해예방대책 검토	△	△	○	○
	∙시공자가 작성한 시공상세도면의 검토	△	△	○	○
공사 진행중 단계	∙하도급 타당성 검토	△	△	△	△	∙전문가의 협의, 하도급자의 적격 여부
	∙공사관리의 적정여부 확인				●	․건설기술관리법에 의함
	-설계도서대로의 적합시공 여부 확인	○	○	○	○
	-관계법령에 적합시공 지도	○	○	○	○
	-공정관리계획의 검토	△	○	○	○
	-건축자재의 관계법령에 따른 사용여부 확인	○	○	○	○
	∙계약관리의 검토	△	△	△	●	․계약문서의 해석,변경
	∙안전관리의 지도	○	○	○	●	․건설기술관리법에 의함
	∙품질관리				●	․건설기술관리법에 의함
	-품질시험의 실시여부 검토․확인	△	△	△	●
	-품질시험성과의 검토․확인	○	○	○	●	․시험,계획지도,시험성과서류만을 검토
	∙설계변경의 적정여부 검토․확인	□	○	○	○
	∙공사기성고(율)의 적정여부 검토․확인	△	△	△	△
	∙재해예방대책 검토	△	○	○	○
공사 완료 시점 단계	∙사용승인절차
	-사용승인신청서 확인	○	○	○	○
	-완공도면의 검토	△	△	△	△
	∙사용승인 절차 대행	△	△	△	△
	∙유지관리요령서 수집 및 협조	△	△	△	△

■ 공사항목별 세부내용

Ⅰ.  건 축 공 사

1. 가설공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
부지상황의 확인	∙ 대지경계 확인 ∙ 건축물이나 공작물 또는 지하에 매설한 가스관, 전선, 전화케이블, 급수관 등 지하매설물 확인 ∙ 인접 건축물이나 공작물 등의 확인 및 기록 ∙ 배수로 및 배수관 ∙ 부지주변상황 ∙ 대지의 고저	△	□	○	○
줄치기	∙ 발주자(건축주), 감리자, 도급자(시공자)의 3자 입회하에 평면적, 입체적(건물상호간격, 경계선, 도로로부터의 거리)으로 검토하고 결과 기록 ∙ 대지경계 확인 ∙ 법규상 제약(사선제한, 연소의 우려가 있는 부분, 인동간격, 피난거리 등) 확인	○	○	○	○
벤치마크(BM)	∙ 기준점의 확인 ∙ BM위치에 대한 변화 검토	△	○	○	○
재하시험(지반대상)	∙ 설계지내력도의 확인 ∙ 과거의 자료(부근 우물의 샘플 등)에 의거한 지지층의 두께 확인	△	□	○	○
규준틀	∙ 설치위치 및 깊이 확인 − 관입깊이 30cm 이상 ∙ 먹매김 확인.	△	□	□	□
가설울타리	∙ 가설울타리의 기둥간격(2m 이내) ∙ 출입문의 위치 검토 ∙ 재료하치장, 가설작업장, 기타 가설건축물에 대한 검토 ∙ 비계계획도의 검토	△	□	□	□
가설점검	∙ 공사현장에서의 확인필 표시의 확인 ∙ 비계 적합성 여부 확인 ∙ 가설물에 대한 매월점검‧매주점검‧매일점검 실시 확인 ∙ 비계의 허용적재하중의 표시확인 ∙ 쓰레기장‧재료하치장의 정리, 정돈, 청소 여부확인	△	△	○	○

2. 토공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
터파기계획	∙ 경사면의 상황, 구배, 치수의 적합성 ∙ 흙막이와 굴착방법의 관련 ∙ 흙막이 계획도(흙막이계산서) 검토 ∙ 출수 예상 경우 터파기 전 배수계획 ∙ 바닥면이 연약지반인 경우에는 히빙대책 검토 ∙ 주위지반에 적합한 터파기 계획 검토 ∙ 잔토 처리장소 검토 ∙ 굴착방법(근린에 대한 진동소음 등) 검토 ∙ 도로 오손의 대책	△	□	○	‧○
흙막이계획	∙ 비상시의 연락계통 확인 ∙ 흙막이 붕괴가 발생시 대책 확인 ∙ 터파기에 앞서 흙막이 공법, 시공계획서 등(구조계산서, 흙막이 설계도서)의 조사	△	□	○	○
터파기	∙ 기초바닥 깊이가 동결선 이하인지 확인 ∙ 터파기 바닥측정용 막대길이 확인 ∙ 바닥면의 토질의 상태 확인	○	○	○	○
터파기바닥	∙ 벤치마크로서 바닥높이 확인 ∙ 터파기 저면층 및 바닥면의 토질 확인 − 직접기초의 경우 보링데이터 또는 시험굴착에 의한 샘플 확인	△	△	○	○
잔토처리	∙ 장외처리 경우 반출토량 및 반출시기, 잔토처리장소 등 확인	△	△	○	○
되메우기‧성토	∙ 되메우기하는 부분의 구조체에 대한 방수상태 확인 ∙ 되메우기, 성토용 흙은 기와조각, 나무부스러기, 바위덩어리 등 이물질을 제거 확인	△	□	○	○
대지정리 및 바닥 고름	∙ 건물주위 대지정리 확인	□	□	○	○

3. 지정 및 기초공사

3-1. 말뚝공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
말뚝박기 계획	∙ 말뚝 사용시 검토사항 − 말뚝선단저항력 − 말뚝의 주위마찰저항력 ∙ 배치도 검토 − 말뚝중심 − 박기순서 − 하루의 박기개수, 시공공정표 첨부 등 ∙ 박기 요령(타격말뚝의 경우) 검토 − 지반 또는 터파기바닥 박기 여부 − 침하량의 크기 ∙ 공사개요(현장타설 콘크리트 말뚝의 경우) 검토 − 현장타설 공법의 종류 − 말뚝지름, 말뚝길이 등 − 콘크리트(콘크리트의 종류, 품질, 설계기준강도, 슬럼프 값) − 철근가공조립 검토(배근, 철근굵기, 이음방법, 피복두께, 형상 등) − 시공기록 검토	△	□	○	○
시험말뚝	∙ 타격말뚝 − 소정의 침하량	△	□	○	○
말뚝박기	∙ 타격말뚝 공사의 확인 − 제품검사 및 재령 − 이음처리 − 말뚝머리 처리 － 최종 침하량 ∙ 현장타설 콘크리트 말뚝공사의 확인 − 세우기 − 슬라임(Slime) 처리 − 최종타설 말뚝의 머리 − 수압 및 토압에 의해 콘크리트의 굵기가 가늘어질 불 안은 없는지 검토 − 인접말뚝으로 콘크리트 경화중에 피해를 받을 우려는 없는지 검토	△	□	○	○

3-2. 지정공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
자갈‧쇄석지정	∙ 바닥면의 치수 확인 ∙ 지정공사의 확인	△	△	○	○
밑창콘크리트	∙ 밑창 콘크리트의 배합‧두께 확인	△	△	○	○

4. 거푸집공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
거푸집재료	∙ 합판, 박리재 검사 등의 확인 − 합판두께의 확인(재사용 거푸집널의 경우 판자에 붙은 시멘트조각, 페인트 등의 처리, 죄임볼트의 구멍, 파손부분의 수리상태) − 박리제의 종류 ∙ 제물치장용 합판검사 − 도료의 종류 및 바르기 확인	△	△	□	□
거푸집 마무리	∙ 각 마감에 적합한 거푸집 확인 − 합판두께 − 마감바탕 − 콘크리트 표면	△	△	□	○
먹매김	∙ 밑창콘크리트의 각 포인트의 기본바탕 먹매김 확인 ∙ 아래층에서부터 내림추로 올라가는 먹매김 확인 ∙ 스틸테이프를 붙이고 각 부분을 세워 넣는 곳의 먹매김 확인 ∙ 각층 기준먹매김에서부터 각 부재까지의 허용오차 − 시공등급 1종인 경우 ±2.0 − 시공등급 2종인 경우 ±4.0 등 ∙ 세우기시 철근기둥 네모서리의 평면먹매김 − 비닐테이프 상단에 각층 콘크리트 ＋ 1,000mm를 표시 − 지붕보부분은 테이프 하단으로 확인	△ △ △ △ △	△ △ △ △ △	□ □ □ □ □	□ □ □ □ ○
거푸집조립	∙ 스페이서의 크기와 거푸집 및 철근과의 간격 확인 ∙ 제물치장마감 경우, 치장용 세퍼레이터의 배치위치 확인 ∙ 거푸집 단면치수의 허용오차 확인 − 기둥, 보, 벽(1종 : －0.5) (2종 : －0.5) ＋1.5 ＋2.0 − 바닥슬래브, 지붕슬래브의 두께 (1종 : －0, ＋2.0 2종 : －0.5 ＋2.0) ∙ 거푸집의 수직조립에 대한 확인 − 층높이 − 각 층의 기준먹매김에서부터 각 부재까지 거리의 허용공차 (1종인 경우 ±2.0, 2종인 경우 ±4.0) − 거푸집 안치수 − 바닥판, 보밑의 레벨(층높이, 판두께, 단차, 단면, 수평도, 중앙부풀음)	△	□	□	○
콘크리트타설시의 거푸집, 동바리	∙ 동바리, 거푸집 검사에 대한 확인 − 거푸집의 흡수나 휨 상태 − 거푸집 패널의 이음면 − 콘크리트 상단면 − 이어치기마감 주위의 페이스트가 새는지 확인	△	△	□	○
거푸집 존치기간	∙ 지주의 제거시 콘크리트 강도 확인 − 존치일수 검토(이 경우도 강도시험은 반드시 확인)	△	□	□	○
거푸집해체	∙ 거푸집 해체시기의 확인 ∙ 거푸집 해체 후의 콘크리트면의 확인	△	□	□	○

5. 철근콘크리트공사

5-1. 철근공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
철근규격 증명서	∙ 규격품, 제조업체, 재료시험의 필요여부 확인 ∙ KS마크 또는 시험성적증명서에 의해 KS규격제품인지를 확인	△	△	○	○
철근가공도‧시공도	∙ 이음, 형식의 검토 − 겹침 이음 검토 − 19φ 이상 가스압접, 겹침이음 검토 ∙ 철근가공도를 가공전에 검토하고, 특수부분은 현치도 검토 ∙ 철근가공도의 검토 − 가공형상과 필요 길이 − 이음의 위치와 방법 − 정착길이 − 보강근, 보조근의 요령 − 철골기둥, 보와 철근의 맞춤 − 콘크리트 구체도와 대조 ∙ 철근시공도의 검토 − 이음의 위치, 겹침길이, 후크방향 − 매달기 철근의 위치표시 ∙ 기둥, 보근의 가공도 및 시공도의 검토 − 기준가공도와 대조 − X‧Y방향의 확인 − 기둥‧보의 부호 혼동 여부 검토 − 철근스터럽의 피치와 철골구멍뚫기 − 주근의 개수와 굵기 − 겹침이음과 압접이음 − 기둥, 보 접합부 및 벽의 정착주근이 기둥중심선을 지나는지 여부 − 겹침이음의 주근의 후크(Hook) 검토 − 최상층 기둥주근의 아무림	△	△	□	○
가스압접	∙ 시공요령서를 작성 후 검토 ∙ 압접의 형상은 샘플을 보며 사전 협의 ∙ 작업시작 전 시험자료 및 절단부분 확인 ∙ 편심량에 의해 절단 재압접이 필요 여부 확인 − 접합부의 부풀음이 지름의 1.3배 이하 − 접합부에 현저한 줄홈이 남아 있는 것 − 압접부에 갈라짐 등 결함이 생긴 것 ∙ 콘크리트타설 전 강도 확인 ∙ 인장시험의 확인 − 압접기 − 압접면의 마감상황 − 가열, 가압상태 등	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
철근조립‧배근	∙ 스페이서, 달철물 등의 견본품의 확인(제물치장콘크리트마감인 경우에는 특히 유의) ∙ 철근배근의 확인사항 − 개수, 철근지름, 피치 − 정착길이와 굽힘정착 깊이 − 이음위치와 이음길이 − 결속선의 위치 및 간격유지 ∘ 철근의 좁히기(Offset bend) 가공에 대한 양부 ∘ 2단 배근인 경우의 철근상호 간격 ∘ 대근, 늑근의 위치, 간격, 결속상태 ∘ 기둥과 보 교차점의 대근위치 ∘ 큰보와 작은 보 교차점의 늑근 ∘ 피복두께 등 간격 유지근 등 ∙ 배근검사 후 처리 확인 − 보강부분 − 보강근의 개수, 지름, 길이, 방법 − 재검사	○	○	○	○

5-2.  콘크리트 공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
콘크리트 배합 계획서	∙ KS규격공장의 레디믹스트 콘크리트인지 검토 ∙ 현장에서 플랜트까지 거리 검토(허용범위 여부) ∙ 배합설계조건에 대한 검토 − 시멘트(보통 포틀랜드, 조강포틀랜드 등의 종류, 확인) − 단위시멘트 사용량 검토 ∘ 쇄석을 사용시의 시멘트 사용량 − 골재종류의 불순물의 함유율 검토 ∘ 보통골재 혹은 경량골재 ∘ 구조용 콘크리트의 조골재는 공칭 25mm이하 ∘ 강모래가 거친 모래이며, 모래알이 적을 때에는 세사를 10～30% 혼합하여 워커빌리티 보정 ∘ 타설시기의 기온에 따르는 강도보정 등 ∘ 소요강도(설계기준강도)와 슬럼프 − 구조용 콘크리트(기초, 지하구조체, 지상구조체, 바닥콘 크리트)의 소요강도와 슬럼프 검토 − 잡석콘크리트, 밑창콘크리트 등의 소요강도와 슬럼프 검토 − 콘크리트의 공기량(3～4%) 검토 − 물시멘트의 최대값 검토 ∘ 기초(지하) 부분은 57% 이하(수밀성에 대한 요구) ∘ 혼화제(표면화성제)의 종류확인(AE제, AE감수제 등) － 배합설계 보정 □ 일일 수정배합서 검토 □ Batcher Plant의 계량오차 검토	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시험비빔 및 강도 시험	∙ 28일 압축강도시험은 공식기관의 자료 확인	○	○	○	○
콘크리트시공 계획도	∙ 구조체(기둥, 보, 내진‧구조벽, 슬래브두께 등) 확인 ∙ 바닥 슬라브콘크리트 타설시기 확인 − 선타설의 경우 주각부의 배합보정 − 후타설의 경우 지주의 지지지반 보강 ∙ 바닥판의 고저단차, 바닥내림부분 확인 ∙ 방화구획 및 바닥판 구멍메우기 ∙ 슬라브에 의한 구배(지붕, 발코니의 물구배 등) 확인 ∙ 단열재의 시공장소(지붕슬래브, 보, 벽) 확인 ∙ 태핑(tapping) 마감부분(지붕아스팔트 방수마감 등) 확인 ∙ 루프드레인(Roof drain) 타설부분과 수량 확인 ∙ 설비기계의 바닥판 올림 확인 ∙ 내림벽(Flontage wall)의 유무와 타설중지의 치수 확인 ∙ 외벽쪽 설비공사의 박스매입 금지 ∙ 아웃렛박스매입(건축, 전기, 설비공사) 확인 ∙ 통풍, 환기슬리브 확인 ∙ 설비배관 및 덕트관통슬리브 부분의 아무림 확인 ∙ 천정보밑 배관구배의 공간확인 ∙ 제물치장 마감부분 확인 ∙ 제물치장 마감시 이어치기면의 방수 또한 단차로 인한 의장처리 확인 ∙ 방수처리(앵커, 관통관, 물막이판의 종류와 고정 등)의 확인 ∙ 익스팬션죠인트의 위치 및 아무림의 확인 등	△	△	□	○
콘크리트 타설 계획서	∙ 시기(일, 시) ∙ 공정도상에 기후조건으로 인한 작업의 지연정도의 예상 ∙ 타설구획, 타설량 ∙ 이음타설부분 및 개구부 주위의 매탈래스(Metal lath)에 의한 보강 확인 ∙ 압송가동소요시간(콘크리트펌프차 시간당의 압송능력, 믹서차 적재능력 6㎥/대 등) ∙ 배차대수, 도로상황 ∙ 펌프차의 붐(boom) 및 회전 반지름 등 ∙ 타설순서, 수송배관계획, 위치, 고정방법, 받침대, 깔판 계획 ∙ 인원배치(각 직종의 인원수), 타설기구 등	△	△	□	○
타설준비	∙ 관련공사의 검사확인(특히 설비공사) ∙ 날씨, 기온측정과 기록(타설 전후) 확인 ∙ 철근, 배관재, 기타 매설물의 고정여부 확인 ∙ 이음타설면의 막음판 등 틈새 확인 ∙ 기둥, 벽근의 치올림부분의 보양 확인 ∙ 피아노선,수평실 등 거푸집의 부풀음 체크용 재료의 준비 확인 ∙ 보양시트 및 가설재, 치올림판 보양재의 준비 확인(강우, 저온, 여름철의 일사량시 특히 유의) ∙ 수송관 받침대, 사다리, 달철물 및 작업원의 통로용 복공 판의 준비 확인 ∙ 타설 30분～1시간 전에 거푸집 내부 청소상태 확인	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
콘크리트 타설	∙ 콘크리트타설 작업원 인원 확인 ∙ 타설중지 마감(막음판, 줄눈막대 등)의 확인 ∙ 가로설치배관이나 토출호스 받이틀의 상태 확인 ∙ 압송도중에 폐쇄사고에 대한 대응책 확인 ∙ 슬럼프와 공기량의 확인 ∙ 고르지못한 면 흙손누름 종류 − 나무흙손 누름 − 쇠흙손 누름	△	□	□	○
콘크리트 양생	∙ 콘크리트 양생 확인 − 타설 후 적재금지 및 보양 여부 − 처음 중량물을 설치시 안전성 □ 콘크리트 보온장치 및 적정온도 확인 (동절기공사)	△	△	□	○
콘크리트 강도 시험	∙ 콘크리트 압축강도 시험의 확인 − 시험채취의 시기 − 시험채취량 ∙ 콘크리트 압축강도 시험기록의 확인 − 공시체 채취요령‧장소 − 콘크리트 품질등급에 따른 압축강도	△	△	□	○
거푸집의 해체	∙ 이어치기면의 확인 − 기둥, 보, 바닥판, 벽 − 방수처리면 − 이어치기면의 보수방법 ∙ 거푸집 해체시 보수부분 확인 − 공동(空洞), 자갈노출, 균열 등 − 철근노출부 − 콘크리트 마감면	△	□	□	○
프리캐스트 콘크리트	∙ 공장제작인지 현장제작인지 검토 ∙ 공장도‧현척도의 검토 및 견본품 확인	△	△	□	○
프리캐스트 콘크리트 타설	∙ 거푸집의 종류‧형상‧크기 검토 ∙ 배근, 보강근, 인서트 등 검토 ∙ 시멘트, 골재, 물 등의 품질 검토 ∙ 배합에 의한 강도 및 슬럼프 시험반죽에 의해 확인 − 28일 압축강도 ......................... 250kg/㎠ 이상 − 슬럼프 ....................................... 2～6cm 정도 − AE제 ......................................... 기준량 등 ∙ 현장설치시 확인 − 정착부의 볼트죄임고정, 앵커용접에 의한 강도 검토	△	□	□	○

6.  철골공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작공장 (업자)	∙ 제조업자의 경력 및 규모, 설비 검토	△	△	△	△
시 공	∙ 강제규격‧치수의 검토 ∙ 설계도서와의 대조‧검토 − 치수기준의 통일(안치수, 바깥치수중 통일) − 설계도와 치수선 대조 − 기둥, 보의 부호 및 부재단면 − 앵커볼트의 배치, 베이스플레이트와 주근 개수 − 철골과 철근의 접촉여부 검토 ∘ 벽중심과 보중심이 일치된 경우 ∘ 벽중심과 기둥중심이 일치하고 주근의 수가 홀수인 경우 ∘ 가셋플레이트(Gusset plate)와 철근의 접촉여부 − 철골접합 부분에 필러 설치여부 − 철근, 덕트, 배관 등 각종 관통구멍의 위치 및 상세 − 내화피복의 유무와 두께, 치수 − 조립순서, 허용공차, 오차수정	△ □	△ ○	□ ○	□ ○
철골치수	∙ 공장의 현치용인 것과 현장공사용의 테이프맞춤용인지 확인 ∙ 현치도의 확인(시공도와 치수) ∙ 공정, 수송, 양생, 세우기순서에 대한 협의‧확인	△	△	□	□
강제규격 증명서	∙ 금속기호 확인 − 강재 − KS D 3503(일반구조용 압연강재) SS400 − KS D 3515(용접구조용 압연강재) SM500C ∙ 공공기관에 강재시험성적표 확인	△	△	□	□
제작요령서	∙ 절단시 확인사항 − 강재 가공방법 − 강재의 재질 ∙ 용접봉에 대한 확인	△	△	□	□
공장가공	∙ 공장 가공제품의 확인 − 공장 방청도장의 종류와 도장횟수	△	△	□	□
앵커볼트	∙ 앵커볼트 주위에 배근이 있는 경우 베이스플레이트에 접 촉되지 않도록 베이스플레이트의 크기와 철근의 위치 확인 ∙ 앵커볼트상태 확인 − 콘크리트 타설 전 − 콘크리트 타설 후 − 세우기 전	○	○	○	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
기둥밑 고르기	∙무수축몰탈에 의한 그라우트 시공 − 높이조정 후 − 수평세우기 수정 후	○	○	○	○
제품공장 검사	∙확인 사항 − 공장내의 사내 검사보고서의 수리‧확인 − 제품가조립 상태 − 철근관통 구멍뚫기 위치 ∙가공한 철골의 조립용 표시(동서남북, X‧Y 등 세우기 방향명시, 통일성 여부)	△	△	□	□
용접공사 보고서	∙용접 전의 확인사항 − 용접순서 ∙용접 후의 확인 사항 ∙용접부 시험성적표의 확인	△	△	□	□
현장세우기	∙세우기조립 정도에 대한 확인 ∙허용되는 조립기울기의 범위내 인지를 확인(KASS의 수치)	□	○	○	○
고장력볼트 본죄임	∙고장력 볼트의 죄임순서 확인 − 볼트, 너트 규격품 : KS B 1010 − 나사정밀도 : KS B 0213 − 죄이기 순서	○	○	○	○
현장용접	∙용접봉 검사에 대한 확인 ∙스터드(Stud) 용접의 확인	○	○	○	○

7.  블록 및 ALC 패널공사

7-1.  벽돌공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙벽돌 및 블록나누기 검토 ∙보강철물의 위치, 크기 및 간격 ∙조적과 접촉되는 부분(콘크리트구조의 벽, 기둥, 보 등)의 상세도 검토 ∙개구부 보강방법 검토	△	△	○	○
재 료	∙품질 및 치수 ∙KS 규격품 ∙몰탈 종류 및 배합비 ∙벽체 쌓기 및 두께확인	△ △ △ ○	△ △ △ ○	□ □ □ ○	□ □ □ ○
쌓 기	∙공간쌓기시 연결철물 설치 및 종류 확인 ∙쌓기높이 및 단수확인 ∙테두리보의 위치 및 크기 확인 ∙보강블록 시공시 가로근과 세로근의 치수‧간격 확인 ∙벽돌치장시 구조적 안전성 검토	○	○	○	○
공사완료	∙몰탈 채우기 확인	△	□	□	□

7-2.  콘크리트블록공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
콘크리트 블록 시공도	∙배치도의 검토 − 블록단수의 처리 확인(1/2 이하 단수사용의 금지) ∙보강근의 배근도 검토 ∙구멍을 뚫는 곳과 크기 검토 ∙나무벽돌의 배치, 배관의 위치 검토	△	△	□	□
재 료	∙현장에 반입된 콘크리트 블록의 규격품확인(KS마크와 종별표시) ∙몰탈배합 확인	△	△	□	□
콘크리트 타설	∙연속기초, 인방, 테두리보의 콘크리트타설 확인	○	○	○	○
콘크리트 블록 쌓기	∙콘크리트 블록쌓기의 확인 − 쌓기 높이 − 보강근의 위치 − 몰탈 채움부분	△	△	□	□
공사완료	∙전체의 수평‧수직성은 안전한지에 대한 확인 ∙보강근의 앵커류는 안전한지에 대한 확인	△	□	□	□

7-3.  ALC패널공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙공사범위(패널받이 철물공사, 개구부 보강철물공사, 설비용 구멍뚫기 공사 등 별도공사범위) 검토 ∙배치치수의 검토 ∙따내기, 구멍뚫기, 개구부(설비용 구멍뚫기) 검토	△	△	○	○
제 품	∙검사항목 확인 − 물성 − 치수 − 형상 − 철근	△	△	□	□
먹매김	∙각 층마다 건물의 마킹(Marking), 높이의 확인	△	△	□	□
고정철물의 방청 처리	∙방청처리의 확인	△	△	□	□
공사완료	∙지붕, 바닥패널의 불균형과 돌출부분 확인 ∙미장공사, 마감뿜칠공사 바탕 확인.	△	□	□	□

8.  돌‧테라조공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙재료의 종류와 사용할 곳에 대한 검토 ∙긴결방법, 부착철물(고정용 철물‧꽂임촉)에 대한 검토 ∙창호류, 치장철물, 설비와의 접합 검토 ∙다른 마감재료와의 접합(겹침, 벌어짐, 근입) 검토	△	△	□	□
시공요령서	∙시공부분별 쌓기 및 붙이기 공법(건식공법, 습식공법) 등 확인 ∙설치바탕, 철근(수직, 수평), 설치철물(고정용 철물, 꽂임촉, 꺽쇠)의 종류 확인	△	△	□	□
재료견본	∙다듬기의 정도, 연마, 마감의 종류 및 가공정도 검토 ∙테라조블록, 모조석류의 시공부분별 시험제작 견본품 검토	△	△	□	□
붙임시공	∙시공도에 따른 쌓기, 붙이기 확인 ∙접합, 철물류의 준비, 점검 확인 ∙습식 공법의 경우 뒤채움 시공 확인	△	□	□	□
공사완료	∙줄눈채우기, 줄눈마감상태 검사에 대한 확인	△	□	□	□

9.  타일공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙외장타일의 검토 − 익스팬션줄눈의 위치 및 상세도 − 설비관계 기구의 명시, 나누기 및 아무림 ∙내장타일의 검토 − 이형타일 ∘치수, 유약, 붙임공법의 종류 − 징두리 타일 등 ∘치수, 유약, 붙임공법의 종류 ∙바닥타일의 검토 − 무유약타일 또는 논슬립타일 − 형상 및 치수	△	△	□	□
재료견본	∙외장타일(자기질, 석기질) 견본 검토 − 견본품의 형상, 치수, 색조, 바탕상태 ∙내장타일(자기질, 석기질, 도기질) 견본 검토 ∙바닥타일(자기질, 석기질) − 형상 및 종류에 따른 치수 ∙모자이크 타일 견본 검토	△	△	□	□
시공법	∙압착공법의 확인 − 시공단위별 붙이기 ∙세미압착공법의 확인 − 바탕몰탈 ∙몰탈붙이기 공법의 확인 − 타일과 바탕면의 접착부위 − 쌓기 높이 ∙그라우트 붙임공법의 확인 ∙접착제 붙임의 시공법 확인 − 접착제 종류 ∙바닥타일 붙이기의 시공법 확인	△	□	□	□
줄눈채우기	∙줄눈보양 및 타일의 상태 확인	△	△	□	□
공사완료	∙타일들뜸검사에 대한 확인	△	□	□	□

10.  목공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙부위별 가공도에 의한 형상 검토 ∙불연재 사용	△	△	□	□
재료견본	∙목재, 바탕재, 구조재, 수종, 무늬목의 품질, 치수 검토 ∙방부, 방충처리재 검토	△	△	□	□
목재검사	∙목재검사에 대한 확인 − 방부, 방충처리재(방부, 방충처리필 증명) 검사	△	△	□	□
기준먹매김 및 수장	∙시공도에 따르는 기준먹매김, 바닥높이, 마감먹매김 확인 ∙목재의 건조정도 확인	△	△	□	□
공사완료	∙바닥판 턱솔, 바닥판 흔들림여부에 대한 확인 ∙수장재, 울거미의 고정, 턱솔 등 검사에 대한 확인	△	□	□	□

11.  방수공사

11-1.  일반사항

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙누름콘크리트(잔자갈콘크리트)의 경우 옥상방수아무림 검토 ∙노출옥상 방수아무림 검토 ∙실내방수 아무림 검토 ∙몰탈방수 검토	△	△	○	○
시공요령	∙아스팔트방수의 협의 사항 − 공사범위 − 시공계획 ∘건조정도 ∘루프드레인 주위 ∘평면부의 바탕(구배) ∘관통파이프 주위 ∘치켜올림 바탕 ∘최종 점검방법 ∘치켜올림 코너의 처리 − 시공준비 ∘시공 가능 기후 확인 ∘재료의 반입 ∘재료보관의 방법 등(역청의 과열 엄금) − 안전관리 등 ∙몰탈방수의 협의 사항 − 공사범위 − 시공계획 − 배합계획 − 시공계획 − 보양계획 ∘낙하물, 건조, 강우‧강설	△ △ △ ○ △	△ △ △ ○ △	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
방수바탕면의 상태	∙옥상방수의 바탕면 확인 − 배수부분 및 관통부위 − 평면부의 표면상태 − 치켜올림부분의 상태 − 바탕면의 청소상태(얼음, 이물질등) ∙실내방수의 바탕면 확인 − 배수부분 − 평탄부의 표면상태 − 치켜올림부분의 상태 − 바탕면의 청소상태	△	△	○	○
시 공	∙기상조건의 확인 − 강우⋅강설⋅안개시 ∙아스팔트 용융솥의 안전관리 확인 − 아스팔트 용융온도의 확인 ∘평면상 500℉이하, TYPEⅡ ∘수직상 525℉이하, TYPEⅢ, Ⅳ ∙시공법의 확인 − 치켜올림부분 − 모서리부분 − 바탕면의 접착상태 − 교차점,	△	□	○	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
공사완료	∙방수층의 누수검사에 대한 확인 − 물채우기에 의한 방수층 만수시 72시간 경과후 확인	△	□	○	○

11-2.  도막방수공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙도포범위의 검토 ∙도포경계부분의 아무림 검토	△	△	○	○
바탕면의 상태	∙바탕면의 상태 확인	△	△	○	○
시 공	∙도막방수 시공의 확인 − 시트붙임시공 − 프라이머 도포시공	△	□	○	○

11-3.  합성고분자 방수공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
침투성 방수제	∙비실리콘계의 침투성방수제 검토 ∙시공방법의 검토	△	△	○	○
침투성 흡수방수재	∙침투성 흡수방수제 검토 ∙시공방법의 검토	△	△	○	○

11-4.  실링재(Sealing) 방수공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
실링재(충진재)	∙각종 실링재의 검토 ∙시공부분의 검토	△	△	○	○
줄눈시공	∙줄눈치수의 확인 ∙줄눈폭 확인 ∙줄눈의 형성 및 피착체(被着體)의 종류	△	□	○	○

12.  지붕 및 홈통공사

12-1.  동판잇기공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙동판의 두께, 유효폭 검토 ∙표면처리 검토 ∙이음상세	△	△	○	○
재료견본	∙재료견본 검토 − 동판두께, 유효폭 − 특수가공 및 표면처리(앙카등)	△	△	○	○
공사완료	∙이어올라감의 불균형 검사에 대한 확인	△	□	○	○

12-2.  기와지붕공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙기와지붕바탕재(자기소화성 발포스티롤)의 사용여부 검토 − 물매(2.5/10-수직물매) − 한식기와의 재래식공법인 경우 검토	△	△	○	○
재료견본	∙재료검사기록 ∙재료견본	△	△	○	○
공사완료	∙기와잇기상태의 확인 ∙접합부분 아무림의 확인 ∙코킹부분의 확인	△	□	○	○

12-3.  석면 골슬레이트공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙겹침정도, 고무워셔붙임 훅볼트배치 검토 ∙용마루, 단골막이의 바탕칠 검토	△	△	○	○
재료견본	∙재료검사기록 검토 ∙재료견본의 검토	△	△	○	○

13.  금속공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙기성품 이외의 시공도, 공작도, 설치도 검토	△	△	○	○
재료견본	∙기성품은 견본품(시판품견본)이나 설명서(카탈로그)로 검토	△	△	○	○
제작철물	∙제작도(시공도)와의 대조‧검토	△	△	○	○
시 공	∙이음, 맞춤, 겹치기 ∙나사고정, 용접의 종류 ∙방청방법 ∙구조체와 접속부분주위 코킹 ∙옥상난간의 아무림 확인	△	△	○	○
녹막이 방청처리	∙방청, 방식처리검사의 확인	△	△	○	○
공사완료	∙아무림 접합부 코킹 검사에 대한 확인 ∙구조체관통부 등 비아무림, 방수처리 검사에 대한 확인	△	□	○	○

14.  미장공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙재료 검토 (1) 시멘트류는 모두 KS 규격품인지 여부. (2) 플래스터류는 KS 규격품인지 여부. ∙배합계획 검토 ∙흙손누름, 바르기 두께 검토 ∙바름두께 검토 ∙혹한기, 혹서기의 시공유의사항 검토 ∙바름층의 보양, 건조기간 검토 ∙보양, 안전대책 검토	△	△	○	○
바탕면의 처리	∙바름두께의 고른 바탕처리 확인	△	△	○	○
미장바름	∙바닥콘크리트의 고름마감 확인 ∙바닥몰탈바름 확인 ∙벽몰탈 바르기 확인	△	△	○	○
방수몰탈 바름	∙방수몰탈 시공부분 확인 − 외 부 − 내 부	△	△	○	○
공사완료	∙바닥 몰탈바름 검사에 대한 확인 ∙벽, 천정의 몰탈바름면 검사에 대한 확인	△	□	○	○

15.  창호공사

15-1.  강제창호공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도와 대조‧검토 ∙창호강판 등의 두께에 대한 검토 ∙갑종방화문에 대한 검토 ∙강제셔터의 검토	△	△	○	○
부속철물(재료 견본)	∙제조업체에 대한 확인, 주요 철물류의 견본품 검토	△	△	○	○
공장제품	∙자체검사성적서의 수리 및 확인 ∙증명서의 수리 및 확인 ∙납품기일 확인 ∙입회‧제품검사 기록의 작성과 확인	△	△	○	○
시 공	∙현장반입제품의 점검은 부착전 확인 ∙부착위치의 먹매김 확인 ∙문의 마구리의 방청마감은 세우기 전 확인	△	△	○	○
공사완료	∙부착공사 후 몰탈채움상태의 검사 확인 ∙개폐상태의 검사 확인 ∙방화문의 개폐장치 작동검사 확인	△	□	○	○

15-2.  알루미늄 창호공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도와의 대조‧검토 ∙시방서 등의 검토	△	△	○	○
부속철물(재료 견본)	∙제조업체별 철물검토 ∙부속철물의 검토	△	△	○	○
공장제품	∙제조회사의 제품검사 성적보고서 검토	△	△	○	○
시 공	∙유리를 끼운 후 작동상태 확인 ∙비막이창틀 주위의 기밀성 여부 확인	△	△	○	○
공사완료	∙새시접합부 등의 실링재종류에 대한 확인 ∙방수처리부분 확인	△	□	○	○

15-3.  목제창호공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙창호목록에 의한 부호, 종별분류, 수량, 개구부치수, 철물의 종류와 수량 검토	△	△	○	○
창호색깔 견본	∙견본을 통해 색깔의 검토	△	△	○	○
제작제품	∙종별(플러시문, 미서기문, 유리문, 장지문)에 따르는 조립 및 협의사항 확인	△	△	○	○
공사완료	∙스토퍼, 맞물림, 문주위 틈새 확인 ∙부속철물의 부착위치, 파넣기상태 확인 ∙나사, 고정못의 죄이기 상태 확인	△	□	○	○

16.  도장공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
재료견본	∙제조업체지정 및 재료견본 검토	△	△	○	○
도장바탕	∙몰탈바탕면인 경우의 바탕만들기 검사 ∙철부(鐵) 바탕면의 검사 ∙목조(木造)바탕면의 바탕검사	△	△	○	○
보호‧양생	∙도막할 곳 주변에는 필요한 적절한 보양의 확인 ∙도장이 끝난 면에 오염, 손상을 주지 않도록 보호를 위한 보양 확인	△	△	○	○
공사완료	∙도장시 발생한 도막의 결함에 대한 확인 ∙도장후에 생긴 도막의 결함검사 확인	△	□	○	○

17.  내장공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙균열방지 대책 검토 ∙경질타일, 돌붙이기 등의 경우에는 줄눈나누기, 붙임몰탈 두께 등 검토 ∙설비장치용 개구부 주위의 처리 검토	△	△	○	○
재료견본	∙규격, 제조업체, 상품명 검토	△	△	○	○
제 품	∙제품검사에 대한 확인	△	△	○	○
바 탕	∙각 검사항목의 확인	△	△	○	○
공사완료	∙바닥공사의 확인 − 도장마감 − 보양 − 바닥 표면 ∙벽․천정 공사의 확인 ∙관련공사에 대한 확인	△	□	○	○

18.  조경공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
식재의 시공계획	∙설계도서와의 대조, 검토 ∙기존식목의 검토 ∙나무심기의 배치 검토	△	△	□	○
재 료	∙수목 및 그루터기 등의 검토 ∙반입토(객토질)의 검토 ∙잔디 및 클로버(종류와 시방 등)의 검토 ∙보양재료(통나무, 대나무, 새끼줄, 철사 등의 품질)의 검토 등	△	△	□	○
시 공	∙식재재의 확인 − 흙덩이, 기와조각, 잡초 등의 확인 − 성토, 굴착으로 인한 고저 확인 − 객토 사용 확인 등 ∙식재의 확인 − 이식, 파내기 상태의 확인 − 운반시의 보양을 확인 − 심기위치의 적정배치, 모습 상태 확인 − 심은 후의 버팀기둥 확인 등 ∙잔디심기의 확인 − 지정줄눈폭, 심기의 확인 − 줄눈메우기흙, 물대기의 확인 등	△	△	□	○
공사완료	∙지정된 보호, 보양방법의 검사에 대한 확인	△	□	□	○

19.  잡공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙커튼박스의 유무와 종류 검토 ∙난간등 바닥으로부터의 높이 및 설치장소, 길이 검토 ∙배기, 환기후드의 설치장소, 크기 내외마감재질 검토 ∙단열재(글라스울, 암면 등) 검토 ∙안내판, 간판 등 검토	△	△	□	○
카탈로그 및 재료검사	∙제조업체의 확인 ∙재료견본에 의한 재질, 형상, 색깔, 기능 등 검토 ∙카탈로그에 의한 제조업체, 규격, 시방 검토	△	△	□	○
공사완료	∙인도하기 까지의 보양, 보호에 대한 확인(청소, 연마도 포함)	△	□	□	○

20.  건물주위 공사

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
건물주위 공사 범위 및 시공도	∙경계말뚝 관계자의 입회에 의해 검토 ∙건물주위 마감 검토 ∙공공시설의 기록 검토	△	△	□	○
문, 담장	∙줄쳐보기에 의한 위치관계 검토	△	△	□	○
바닥포장	∙포장의 경계위치는 줄쳐보기에 의해 검토 ∙아스팔트 포장 검토 ∙주차장의 위치, 주차대수 검토 ∙배수구, 집수구류의 구배와 배수면 높이 검토	△	△	□	○
공사완료	∙공공시설의 복구완료 검사에 대한 확인 ∙오염, 청소, 정리상태 등 검사에 대한 확인	△	△	□	○

Ⅱ. 전기설비공사

1. 배선 및 배선로 설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 확인 − 기기재료의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 연관공사와의 상호관련성 ∘지중보‧보의 관통 ∘공조용 닥트‧취출구‧스프링쿨러 - 점검구‧배연구 ∘공사범위 ∙배관배선도 − 분전반의 설치위치‧치수‧설치방법 − 조명기구‧배선기구의 위치 − 보‧벽의 관통용 임시형틀‧스리브의 위치‧치수‧재료 − 방화구획 관통부의 처리 − 죠인트부의 처리	○ □ △ ○ ○ ○ △ △ △	○ □ □ ○ ○ ○ □ □ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
분전반 제작도	∙기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧제조업체 ∙제작도 − 구조‧치수‧도장색 − 분전반 ∘전기방식‧회로수 ∘인터록‧리모트콘트롤의 확인 − 풀박스‧배선용덕트‧케이블태크 ∘설치금구‧마무리‧점검뚜껑 ∘전선과 약전선과의 이격 − 기기의 현장반입계획 ∙공장입회‧검사 − 제작도와 기기의 조합 − 구성기기 성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치함의 검토	□ △ ○ △ △ □ △ △ △ △ △	○ □ ○ △ □ ○ □ △ □ △ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○
기기‧재료시험 성적서	∙기기 − 제작도에 따른 확인 − KS 규격 − 수량 ∙재료 − 재질‧규격‧제조업자 − 수량 ∙시험결과보고 − 구조검사‧동작시험 − 절연저항측정시험 − 절연내력측정시험 − 시험결과의 기록	○ △ △ △ △ ○ △ △ ○	○ ○ □ □ □ ○ △ △ ○	○ ○ □ ○ □ ○ △ △ ○	○ ○ □ ○ □ ○ △ △ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
분전반‧기기‧재료	∙기기재료 − 배선설비 기기‧재료 시험성적서 항목중 기기, 재료와 동일	○	○	○	○
시 공	∙배관공사 − 배관의 매입 ∘콘크리트 형틀과의 접촉 유무 ∘배관상호의 간격 ∘박스의 설치지지 ∘박스‧배관 등 접속부 ∘배관‧박스내의 청결‧절연도장 ∘인서트‧스리브의 설치함 − 노출배관 또는 은폐배관 ∘배관지지‧지지간격 ∘박스‧배관 등의 접속부 확인 ∘가스관‧급배수관‧공조닥트 등과 접촉유무 ∘방화구획 관통개소의 내화처리 ∙배선공사 − 전선굵기의 본수‧변색 − 수직배선의 중량지지 − 비상용 배선의 종별 또는 단말처리 − 케이블 배선 ∘가스관‧급배수관‧공조닥트 등과의 이격거리 ∘지지방법‧지지간격 − 절연저항측정시험 ∙풀박스류의 설치 − 풀박스함의 지지방법 또는 앵커볼트 − 점검방법‧점검용 뚜껑의 위치 − 스위치‧콘센트 박스의 설치위치와 높이 ∙분전반의 설치 − 분전반의 설치상태 − 반내결선‧단자체결 − 배선용 차단기‧타이머‧인터록장치 등의 동작상태 − 명판‧회로명부‧사용전압 표시 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치함의 검토의 표시 − 반내의 온도상승‧이상음의 유무	○ □ □ □ □ □ □ □ □ △ □ □ □ □ □ △ □ □ ○ ○ ○ □ ○ □ □ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ △ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ ○ □ △ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ □ ○ ○ ○ □ △ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○

2. 조명설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 검토‧확인 − 조명기구의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 관련공사와의 상호 연관성 검토 ∙기기배치 − 분전반‧조광장치‧조광유니트‧스위치의 설치위치 − 조명의 점검구분‧점화방식의 확인 ∙기구설치 − 분전반‧조광장치의 설치상태 − 조명기구의 전구교체 또는 기구청소의 용이성	□ □ □ ○ □ □	○ □ □ ○ □ □	○ ○ ○ ○ □ □	○ ○ ○ ○ □ □
제작도	∙기기의 확인 − 기기의 사양‧치수‧재질‧제조업체 ∙제작도 − 구조‧치수‧도장색 − 분전반‧조광장치 ∘전기방식‧회로수 ∘인터록‧리모트콘트롤의 확인 − 조명기구 ∘구조‧형상‧치수 ∘전기방식 − 기구의 현장반입계획 ∙공장가공 − 제작도에 의한 확인‧검토 − 시험성적서 − 예비품의 확인 − 반입 및 설치함의 관계	□ □ □ □ □ ○ □ △ □ □ □	□ □ □ □ □ ○ □ △ □ □ □	○ ○ ○ ○ □ ○ ○ △ □ □ □	○ ○ ○ ○ □ ○ ○ △ □ □ □
특수기구 시험 성적서	∙기 구 − 제작도에 따른 확인 − 수량	□	□	○	○
조명기구 설치	∙기구의 설치 − 기구의 천정지지 여부 − 기구의 손상‧오손의 유무 − 기구의 배열 − 옥외‧방수기구의 처리 − 기구의 온도상승‧비상음의 유무 − 비상조명‧유도등의 설치높이 ∙점멸(點滅) − 기구의 점멸순서 − 타이머‧리모트콘트롤에 의한 점멸동작 − 비상조명의 점등 − 유도등의 점등	□ ○ ○ □ □ □ ○ □ □ △	○ ○ ○ ○ ○ □ ○ □ □ □	○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○

3. 동력설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 확인 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 배선 및 제어회로의 확인 − 관련공사와의 조정확인 ∘공조‧위생동력의 부하용량‧위치 또는 전선의 굵기 ∘기기상호의 인터록 관계 ∘자동제어 공사와의 공사범위 ∙기구배치 − 동력제어반의 설치위치 − 작업‧보수 공간의 확보 − 기타 다른 기구(계장‧제어용)의 배치 ∙기구설치 − 동력제어반의 기초‧설치도면 − 동력제어반의 간선처리 − 각 기구의 접지	△	□	○	○
제어반 제작도	∙기구의 확인 − 기구의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙제작도 − 구조‧치수‧도장색 − 동력반 ∘전동기 제어스위치 및 보호단전구의 시방‧수량 ∘전동기의 기동방식 ∘인터록‧운전방법 ∘기기의 현장반입계획 ∙공장가공 − 제작도에 의한 확인 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입 및 설치관계의 검토	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ □ □ △ △ □ □	○ ○ ○ ○ ○ □ △ △ □ □	○ ○ ○ ○ ○ □ △ △ □ □
제어반시험성적서	∙기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수량 ∙재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량 ∙시험결과보고 − 구조검사‧동작시험 − 연동제어 시험 − 절연저항측정 시험 − 절연내력측정시험 − 시험결과의 기록	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △	□ □ □ ○ □ □ ○ △ △ ○	○ □ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○	○ □ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시 공	∙동력제어반의 설치 − 동력제어반의 설치관계 − 반내결선‧단자 연결상태 − 배선용 차단기‧계기‧릴레이‧인터록 등의 동작상태 − 명칭‧사용전압의 표시 − 반내의 온도상승‧이상음의 유무 − 절연저항측정 시험 ∙배관배선 − 전동기의 회전방향	△ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ △ ○	○ ○ ○ ○ ○ △ ○	○ ○ ○ ○ ○ △ ○

4. 수변전설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서 확인 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 배선‧제어회로의 확인 − 관련공사와의 연관성 검토 ∘기기류‧변압기의 반출입 ∘전용불연구획‧방화구획 ∘출입구문(갑종 또는 을종 방화문) ∘실내의 타용도 닥트‧배관의 유무 ∘바닥피트 ∘반‧변압기 기초하중의 확인 ∘환기‧공조‧조명‧소화설비 ∘벽‧천장‧바닥 관통부의 방화구획처리 ∘지하인입관로의 방수처리 ∙기기배치 − 기기의 설치위치 − 법적 규제의 이격거리 − 작업‧보수공간의 확보 − 조명‧감지기‧환기설비의 위치 − 방화구획관통 닥트내의 화재댐퍼의 위치‧수량 ∙기기설치 − 배전반‧변압기‧콘덴사 등의 기초‧앵커볼트 굵기 − 변압기‧콘덴사 등의 설치 − 각 기기간의 연결상태 − 각 기구의 접지	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ □ ○ □ □ □ ○ ○	○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시 공	∙외 관 − 실의 표시‧위험표시의 유무 − 실의 조도‧환기‧소음‧소방설비 − 변압기‧콘덴사 등의 소음대책 − 특고압 충전부의 방호시설의 유무 − 특고압기기의 점검‧조작의 난이성 − 전구교환‧감지기 점검의 난이성 − 배전반 앞면‧뒷면의 이격거리 − 변압기 중성점(中性点)접지 − 고압‧저압배선 ∘모선의 지지‧상호간격 또는 상별의 표시 ∘배선과 조영재와의 이격거리 ∘전선‧케이블의 단부처리 또는 단자의 접속부 ∘피트내의 고압‧저압배선의 세퍼레이트 이격 − 배선기기의 접지 또는 도장 ∘기기‧프레임 파이프‧배관‧바닥비트‧보호강 등의 접지 또는 도장 ∘접지저항측정용 단자함 또는 접지종별의 표시 − 옥외 큐비클 ∘보호망‧위험표시의 유무 ∘환기설비 ∘기초의 방수처리‧앵커볼트의 굵기‧위치 ∘간선의 배관‧전선접속 또는 방수처리 접속 및 방수처리 ∙기능시험 − 제어회로 동작시험 − 인터록 시험 − 기구동작시험 − 기구‧배선의 절연저항 측정시험 − 기기‧배선의 절연내력 측정시험 − 전기저항 측정시험 − 기기의 온도상승‧이상음의 유무	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○
수배전반 기기 제작도	∙기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙제작도 − 구조‧치수‧도장색 − 배전반 ∘기초관련도면 확인 ∘차단기의 시방‧용량‧수량 ∘보호계전기류의 시방‧수량 ∘배전반의 보호회로 − 변압기‧콘덴사 ∘기초관련도면 확인 ∘시방‧용량‧수량 − 기기의 현장반입계획 ∙공장가공 − 제작도와 기기에 의한 확인검사 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입 및 설치관계의 검토	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ □ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ □ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ □ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
수변전반 등 시험성적서	∙기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수량 ∙재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량 ∙시험결과보고 − 구조검사 − 기구동작시험 − 보호계전기시험 − 제어회로 동작시험 − 절연저항 측정시험 − 절연내력 측정시험 − 시험결과의 기록 − 관계기관의 확인	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ △ △ ○ □	○ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ △ △ ○ □	○ □ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ △ △ ○ □
수전‧송전	∙준 비 − 수전의 신청‧제출서류 − 자체검사의 시험‧측정결과 ∘수변전반 시험결과보고와 통일 ∘간선‧동력‧전등배선의 절연저항측정 시험 ∘접지저항 측정시험 ∘고압기기의 이름표 − 시험용 전원의 확보 − 방호시설 또는 위험표시 ∙시 험 − 수변전설비 수변전반 등 시험성적서 항목 참조 − 시험성적서의 작성 ∙수 전 − 보호계전기의 전류정정값 − 지락계전기의 전류설정값 − 전압계‧압률계 등 계기의 지시 − 상회전(相回轉)의 확인 − 이상음의 유무	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	□ △ △ △ ○ △ □ △ △ □ □ □ ○ ○	□ △ △ △ ○ △ □ △ △ □ □ □ ○ ○	□ △ △ △ ○ △ □ △ △ □ □ □ ○ ○

5. 자가발전설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 검토 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 배선‧배관계통의 확인	△ △	○ ○	○ ○	○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	− 관련공사와의 연관성 검토 ∘발전기‧기동반의 반출입 ∘전용불연구획‧방화구획 ∘피난용 통로(2개소 이상) ∘출입구문(갑종 또는 을종 방화문) ∘실내의 타용도닥트‧배관의 유무 ∘바닥피트(배선용‧배관용) ∘발전기‧원동기 기초하중의 확인 ∘환기‧공조‧조명‧ 소화설비 ∘벽‧천장‧바닥관통부의 방화구획처리 ∙기기배관 − 기기의 설치위치 − 법적 규제의 이격거리 − 작업‧보수용 공간의 확보 − 기동반의 위치 − 냉각수조의 용량‧위치 − 연료닥트의 용량‧위치 − 공기조 또는 축전지의 용량‧위치 − 환기‧조명‧감지기 또는 소화설비의 위치 − 방화구획 관통닥트 내의 화재댐퍼의 위치‧수량 ∙기기설치 − 발전기‧원동기‧기동반 또는 보조기기 등의 기초 − 발전기‧원동기‧기동반 등의 설치관계 − 각 기기의 접지	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ □ □ □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○	○ □ □ □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○	○ □ □ □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○
시 공	∙외 관 − 실의 표시‧위험표시의 유무 − 실의 조도‧환기‧흡음‧소화설비 − 발전기‧원동기‧기전반 등의 방진처리 − 원동기와 배기관‧수관‧기름관과의 접속부의 방진처리 − 배기관‧소음기의 단열처리 또는 설치상태 − 연료탱크의 방유제의 용적‧통기관 − 피트내의 고압‧저압 케이블의 이격거리 또는 세퍼레이트 − 비트내의 기름‧냉각수 배관의 처리 − 케이블‧노출충전부의 방호시설 − 기기의 접지 ∙기능시험 − 기동‧정지의 동작시험 − 계전기류의 동작시험 − 기기인터록의 동작시험 − 부하시험 − 기기‧배선의 절연저항 측정시험 − 기기‧배선의 절연내력 측정시험 − 기기의 온도상승‧이상음의 유무 − 배관의 수압‧공기압의 시험	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	∙기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙제작도 − 구조‧도장색 − 발전기‧원동기의 기초 − 냉각수조‧연료조 ∘설치위치‧고정 ∘통기관‧방유제 − 지하수조‧지하저유조 ∘설치위치 ∘통기관 − 공기압축기‧공기조의 기초 − 냉각탑의 기초 − 기동반‧직류전원장치 ∘설치위치‧내진장치 − 기기의 현장반입계획 ∙공장가공 − 제작도에 의한 확인검사 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치부의 검토	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ △ △ □ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ △ △ □ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ △ △ □ ○
기기‧재료시험 성적서	∙기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수량 ∙재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량 ∙시험결과보고 − 구조검사, 외관검사 − 보호계 전기시험 − 시동 정지시험 − 보안 장치시험 − 속도 특성시험 − 부하시험(온도측정) − 제어회로 동작시험 − 절연저항 측정시험 − 절연내압 측정시험 − 접지저항 측정시험 − 공기‧충기시험(공기식) − 전기장치 용량시험(전기식) − 진동시험 − 전압 변동율시험 − 연료 소비율시험 − 각종배관의 내압시험 − 시험결과의 기록 − 관계기관의 확인	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ □ □ □ □ ○ □ ○ ○ △ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ □	○ □ □ □ □ ○ □ ○ ○ △ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ □	○ □ □ □ □ ○ □ ○ ○ △ △ □ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ □

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
운 전	∙준 비 − 수전‧송전의 확인 항목의 준비사항과 동일 − 부하시험의 수저항수조의 용량‧보급수‧배수경로 − 시동용 공기조의 충기‧냉각수조의 수량 또는 연료조의 유량 − 시험용 전원의 확보 − 기기‧계기의 취부 − 방호시설 또는 위험표시 ∙시 험 − 자가발전설비 기기‧재료시험 성적서 항목중 시험결과보고 − 시험성적서의 작성	△ △ △ △ △ △ △ △	○ □ □ □ □ □ □ ○	○ □ □ □ □ □ □ ○	○ □ □ □ □ □ □ ○

6. 축전지 설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	다	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 확인 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 관련공사와의 연관성 검토 ∘전용불연구획 ∘출입구문(갑종 또는 을종 방화문) ∘바닥피트 ∘축전지 등의 하중확인 ∘환기장치 ∘마감의 내산‧알칼리 처리 ∙기기배치 − 기기의 설치위치 − 법적 규제의 이격거리 − 작업‧보수공간의 확보 − 환기‧조명‧감지기 또는 소화설비의 위치 ∙기기설치 − 정류기반‧충전지가대의 기초 − 정류기반‧충전지가대의 내진장치 − 전용전원 또는 접지	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
제작도	∙기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙제작도 − 구조‧도장색 − 축전지의 형식‧셀 수 − 전용전원 또는 용량, 기기의 현장반입계획 − 계전기‧표시등 회로의 부하전압 보상장치의 유무	△ △ △ △ △	△ △ △ △ △	○ □ □ ○ ○	○ □ □ ○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	다	다	라
제작도	− 감액경보장치 − 정전시 자가발전설비와의 절환회로 − 기기의 현장반입계획 ∙공장가공 − 제작도에 의한 확인검사 − 시험성적서 − 예비품의 확인 − 반입‧설치의 검토	△ △ △ △ △ △ △	△ ○ ○ △ △ △ △	○ ○ ○ △ △ □ ○	○ ○ ○ △ △ □ ○
기기‧재료시험 성적서	∙기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수량 ∙재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량 ∙시험결과보고 − 정류기 시험성적서 ∘출력전압‧출력전류시험 ∘절연저항 측정시험 ∘절연내력 측정시험 − 축전지 시험성적서 ∘축전지 충전시험	△ △ △ △ △ △ △ △ △	△ △ △ △ △ △ △ △ △	○ □ □ □ □ △ △ △ □	○ □ □ □ □ △ △ △ □
설 치	∙외 관 − 실의 표시‧위험표시의 유무 − 법적 규제의 이격거리 − 내진장치 − 결선‧단자의 접속부 − 전조의 보상의 유무 또는 전해액의 비중‧액면 ∙기능시험 − 반‧배선의 절연저항 측정시험 − 보호‧경보회로의 이상유무 − 정전시의 비상조명 절환동작 − 반내의 온도상승‧이상음의 유무	△ △ △ △ △ △ △ △ △	△ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

7. 정보통신설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
전화배관 설비 시공도	∙설계도‧특기시방서의 확인 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 관련공사와의 연관성 검토	△ △	○ ○	○ ○	○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
전화배관 설비 시공도	∙기기배치 − 교환기와 다른 기기와의 배치 − 작업‧보수공간의 확인 ∙기기설치 − 기초 또는 벽면지지 관계 − 교환기‧직류전원 등의 내진장치 − 전용전원 또는 접지 ∙시공범위 − 주배전반(MDF) 또는 피뢰침기 − 국선인입케이블‧내선케이블 − 전화기의 설치	△ △ △ △ △ △ ○ △	△ △ △ △ △ △ ○ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △
시 공	∙기기설치 − 단자의 설치‧반내배선처리 − 전화기의 설치위치 ∙기기동작 − 통화시험	○	○	○	○
방송설비 제작도	∙설계도‧특기시방서의 확인 − 방송기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 관련공사와의 연관성검토 ∙기기배치 − 방송기기와 다른 기기의 배치 − 작업‧보수공간의 확인 ∙기기설치 − 천장스피커의 설치 − 방송기기의 내진장치 − 전용전원 또는 접지 ∙시공범위 − 천장매입‧보강 − 대형스피커의 설치지지‧보강	△ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
시 공	∙기기설치 − 앰프‧조정반의 설치 − 스피커의 설치 또는 극성확인 − 안테나의 설치‧동작 − 회로별‧계통별 배선 확인 − 비상방송용 배선의 내화‧내열규제 ∙기기동작 − 라디오‧AM‧FM수신 − 시보장치와의 연동 − 비상전원 절환 − 비상방송의 자동절환 ∙시 험 − 비상방송의 소방검사합격 검사 − 비상방송의 음량	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	△ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
인터폰설비제작도	∙설계도‧특기시방서의 검토 − 기기시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 관련공사와의 연관성 검토 ∙기기배치 − 다른기기와의 배치 − 작업‧보수공간의 확인 ∙기기설치 − 친기‧자기‧전원부의 설치 − 전용전원 또는 접지	△ △ △ △ △ △	○ ○ ○ □ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
시 공	∙기기설치 − 기기의 설치 ∙기기동작 − 통화시험 − 음량조정	△	○	○	○
TV공동청취 설비제작도	∙설계도‧특기사방서의 검토 − 안테나 또는 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 안테나‧단발점의 전계(電界)강도 ∙기기설치 − 안테나의 설치 또는 보강 − 단말정합기용 콘센트의 유무	○	○	○	○
시 공	∙기기설치 − 안테나 설치 또는 기초 − 분배기함내의 케이블처리 ∙기기동작 − 전계(電界)강도측정 시험 − 영상의 화질시험	○ ○ △ △	○ ○ △ △	○ ○ △ △	○ ○ △ △
주차장 관제설비제작도	∙설계도‧특기시방서의 검토 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 관련공사와의 연관성 검토 ∙기기배치 − 조작반과 다른기기의 배치 − 작업‧보수공간의 확인 ∙기기설치 − 조작반의 기초‧앵커볼트의 굵기 − 루프코일 등의 건축공사와의 관계 − 전용전원 또는 접지	△ △ △ △ △ △ △	○ ○ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
시 공	∙기기설치 − 조작반‧각종 표시의 고정 − 루프코일등 매설(埋設)부의 설치 ∙기기동작 − 출입하는 차의 표시 또는 경보 − 주차‧만차표시 − 음향장치의 음색과 식별	△ △ △ △ △	△ △ ○ △ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시험성적서	∙전화교환 설비의 전체시험 성적서 ∙TV전계강도 측정보고서 또는 전파장해 측정 보고서 ∙비상방송 설비의 자체검사 보고서 ∙자동화재설비의 자체검사 보고서 ∙방화‧방배연 제어설비의 자체검사 보고서 ∙관청‧소방입회검사 보고서 또는 합격확인	△ △ △ △ △ △	□ □ △ △ △ △	□ □ △ △ △ △	□ □ △ △ △ △

8. 방재전기설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
자동화재 탐지 설비 제작도	∙설계도‧특기시방서의 검토 − 기기의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 각종 기기의 소방점검 − 관련공사와의 연관성 검토 ∙기기배치 − 수신반의 설치장소 − 비상방송설비 등 다른기기와의 배치 − 작업‧보수공간의 확인 − 소화전함의 위치확인 − 소화전 펌프의 기동장치의 확인 − 감지기의 적정배치 ∙기기설치 − 수신반의 기초 − 비상용 전원 및 접지	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
시 공	∙기기설치 − 수신반‧종합방재반의 고정 − 경계구역의 일람도 − 감지기 미경계구역의 유무 − 감지기와 출구와의 이격거리 − 감지의 설치상태 ∘변형의 유무 ∘손상‧탈락의 유무 ∘오염의 유무 − 배선의 내화‧내열규제 ∙기기동작 − 수신반의 기능동작 ∘경계구역 명시와 동작표시의 확인 ∘회로도통시험의 예비전원시험 ∘예비품의 유무 − 지구음향장치의 명동‧음량 − 발신기 동작에 따른 소화전펌프기동 확인 또는 표시 − 수신반 등의 소방점검 유무	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ○ □

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시 공	∙시 험 − 관할 소방서와 합의사항 − 소방입회검사 합격확인	△ △	□ ○	□ ○	□ ○
방화‧방배연제어설비 제작도	∙설계도‧특기시방서의 검토 − 기기시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 각종 기기의 소방점검 − 관련공사와의 연관성 검토 ∙기기배치 − 제어반의 설치장소 − 다른기기와의 배치 − 방화‧방연‧배연설비의 위치확인 − 작업‧보수‧공간의 확인 − 연기 감지기의 적정배치 ∙기기설치 − 제어반‧배연기의 기초 − 비상용 전원 또는 접지	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
시 공 도	∙기기설치 − 제어반‧배연기의 고정 − 동작구역 일람도 − 감지기와 방화문‧배연구와의 이격거리 − 감지기‧자동패쇄장치의 설치 ∘변형의 유무 ∘손상‧탈락의 유무 ∘오염의 유무 − 배선의 내화‧내열규제 ∙기기동작 − 제어반의 기능동작 ∘구역 명시와 동작표시의 확인 ∘회로도통 시험 또는 예비전원시험 ∘예비품의 유무 − 지역음향장치의 명동 − 감기기 운동에 의한 자동폐쇄장치 또는 배연기 동작 또는 표시 ∙시 험 − 관할소방서와 합의사항 − 소방입회‧검사‧합격의 확인	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ □ ○ ○ □ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ □ ○ ○ □ ○
기기‧재료 시험 성적서	∙기 기 − 제작도의 확인 − 내무부 기준 − 수량 ∙재 료 − 재질‧규격‧제조업체	△ △ △ △	△ △ △ △	○ □ □ ○	○ □ □ ○
시 공	∙기기설치 − 정보설비 전화배관설비 항목중 시공도 참조 − 정보설비 방송설비 제작도 항목 참조	○ △	○ ○	○ ○	○ ○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시 공	∙기기동작 − 정보설비 인터폰설비 제작도 항목 참조 − 정보설비 TV공동청취설비 항목 참조 ∙시 험 − 정보설비 주차장관제설비 제작도 항목 참조 ∙배관배선 − 방재전기설비 자동화재탐지설비 제작도 항목 참조 − 방재전기설비 방화‧방배연 제어설비 제작도 항목 참조	△ △ △ △ △	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

9. 피뢰설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 확인 − 기기시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 돌침부의 위치‧수평도체의 포설경로‧종류‧굵기 ∙기기배치 − 인하도선의 위치 − 보호각 − 접지단자반‧접지극판의 설치 − 관련공사와의 연관성 검토	○	○	○	○
시 공	∙외 관 − 건물‧조영재의 보호각 − 수평도체‧인하도선의 굵기 − 돌침 또는 수평도체의 접속 및 지지 − 전등선‧전화선‧가스관과의 이격거리 − 인하도선의 지상부 보호 − 접지극판의 매설표식 ∙시 험 − 접지저항 측정시험 − 접지극판매설의 기록사진	○ ○ ○ ○ ○ ○ △ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ △ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ △ □	○ ○ ○ ○ ○ ○ △ □
기기‧재료	∙기 기 − 돌침의 규격‧접지용 단자함 ∙재 료 − 접지극판 또는 매설표식 − 도체의 신축손잡이 또는 지지물	○ □ ○	○ □ ○	○ □ ○	○ □ ○
접지판 매설	∙접지판 매설 − 다른 접지극판 또는 매설가스관과의 이격거리 − 접지판극의 깊이	○	○	○	○
접지저항 시험 성적서	∙시험결과 보고 − 접지저항 측정시험	△	△	△	△

Ⅲ.  기계설비공사

1. 엘리베이터

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙설계도‧특기시방서의 검토 − 관련시방의 확인 ∘기종‧용도‧치수‧용량‧정원‧속도‧문개폐방식‧운전방식‧출입구치수‧전원‧신체장애자에 대한 배려 − 법적 사항의 확인 ∘기계실의 구조 - 넓이‧높이‧환기‧출입구의 폭 및 높이‧기계실로 통하는 계단 ∘승강로의 구조 - 벽‧출입구의 창(불연재)‧상부틈새‧피트깊이‧카의 승강장의 간격 − 관련공사와의 연관성 검토 ∘기계실‧승강로내의 다른 용도의 설비이용 유무 ∘피트하부의 이용유무 ∘기계실‧승강로 주변의 확인 - 거실유무 - 방음대책 여부 ∘승강장과 외부와의 환경확인 ∘승강로벽의 배관‧분전반 등의 매입 유무 ∘소화기의 설치 ∙기계실 설치도 − 평면치수 또는 높이 − 각 기기와의 관련치수 − 기계 받침대의 보치수 또는 보의 하중 − 바닥‧벽부분의 설치위치 또는 치수 − 바닥‧벽 등의 건축마감 − 신더콘크리트의 타설두께 − 계단‧출입구‧채광창의 위치 또는 치수 − 기기의 반출구 − 작업‧보수공간의 확보 − 기기설치용 화스너‧보 등의 위치 또는 치수(철골구조) − 내화피복의 마감(철골구조) − 각종 전원‧접지선의 인용위치‧전선굵기 − 조명‧환기설비의 위치 − 점검용 콘센트의 위치 ∙승강로 설치도 − 관계치수의 확인 ∘벽두께‧계단높이‧전체높이‧상부의 틈새‧피트깊이‧평면치수 − 각 기기와 구조체와의 관련치수 − 중간 보의 위치 또는 치수 − 피트방수 및 바닥강도 − 내화피복의 마감(철골구조) − 통화장치용 배관위치‧배선본수 − 점검용 콘센트의 위치	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙승강장 설치도 − 각 기기의 설치위치 또는 치수 − 각 기기와 건축마감의 처리 − 벽부분의 부착위치 또는 치수 − 부거설치부의 구조 또는 치수 − 기기설치용 볼트의 위치 및 치수(철골구조) − 층 높이의 확인 ∙공사구분의 확인 − 건축관련 ∘구조체 축조 및 마감 ∘바닥‧벽부분의 볼트구멍 확인 ∘내화처리 ∘신티콘크리트 타설 또는 마감 ∘반입구의 가설 또는 복구 ∘기계받침대보 설치 ∘후크의 설치 ∘기계실 출입구‧채광창의 설치 ∘기름방지막의 설치 ∘중간 보의 설치 ∘피트의 방수‧마감 ∘기기설치용 볼트의 설치 ∘승강장의 풍우‧방수대책 ∘피트하부를 사용하는 장소의 구조체 처리 − 설비관련 ∘각종 전원‧접지선의 인입 ∘조명‧환기‧연기감지설비 ∘통화장치‧방송용 배관‧배선 ∘점검용 콘센트의 설치 ∘소화기의 설치	△	△	□	○
제작도	∙승강장 의장도 − 각 의장품의 시방 ∘형상‧치수‧표시방법‧글자체 ∘재질‧마감‧도장색 ∙카고(cargo) 의장도 − 각 의장품의 시방 ∘형상‧치수‧표시방법‧글자체 ∘재질‧마감‧도장색 − 조명기구 − 환기장치 − 통화‧방송장치	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
운전시험	∙시험사항 − 기기시방의 확인 ∘권상기‧제어기‧로프굵기‧본수‧가이드레일의 굵기 − 절연저항 측정시험 − 부하시험 − 안전장치시험 ∘조속기시험‧비상정지시험 − 치수 ∘보수공간‧기계실 높이‧상부틈새‧피트깊이‧카와 승강장과의 간격 − 시험결과의 기록	△	△	□	○
시공도	∙기계시방‧기능 − 운전시방의 입회 참조 − 운전동작‧기능 − 통화장치의 기능 − 의장품의 마감 ∘승강장 ∘카내의 의장 ∙기기치수 − 승강장 출입구의 유효폭과 높이 − 승강기내의 폭 또는 깊이 치수 − 승강기내의 출구의 치수 ∙건축공사와의 관계 − 방화구조 ∘기계실벽‧창‧유리‧출입구문(갑종) ∘승강로벽 ∘내화피복(철골구조) − 치수관계 ∘기계실의 넓이 또는 유효높이 ∘출입구의 유효폭 또는 높이 ∘통로‧계단 등의 폭‧높이 ∘상부틈새 또는 피트깊이 ∘승강기와 승강장의 간격 − 벽‧바닥‧천장 등의 마감 − 피트의 방수‧마감 ∙설비공사와의 관계 − 엘리베이터 시공도 항목 참조 − 다른 용도 설비의 유무	△	△	□	○

2. 에스컬레이터

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 설계도‧특기시방서의 검토 − 기본시방의 확인 난간유효폭‧형식‧대수(호수)‧속도‧설치단‧운전방향‧경 사각도‧전원 − 법적 사항의 확인 ∘ 취출부분의 방화구획(방화셔터) ∘ 주변의 보호책 또는 취출부의 낙하방지용 설비 ∘ 주변바닥 개구부의 안전대책 − 관련공사와의 연관성 검토 ∘ 외장공사의 유무 ∘ 피트하부의 방화구획 ∘ 방화셔터 설비 ∘ 스프링클러 설비 ∙ 설치도 − 설치위치 또는 계단높이치수 − 고정용 바닥 개구부의 치수 − 수전부의 구조‧치수 또는 보 하중 − 중간지지보의 필요 유무 − 바닥‧난간 등과 마무리 관계 − 피트부의 구조‧치수 ∘ 피트의 방수‧마감 ∘ 방화구획 − 답단면에서 천정까지의 연직최소치수 − 각종전원‧접지선의 인입위치‧전선굵기 − 방화셔터와의 연동 인입위치‧배선계통 ∙ 외장설치도 − 건축과의 관계 ∘ 천장‧벽과의 마무리 − 스프링쿨러 설비와의 관계 − 조명‧방송설비와의 관계 ∙ 공사구분의 확인 − 건축관련 ∘ 수전용 기기의 기초 ∘ 설치바닥상태 ∘ 주위의 바닥‧천장 등의 마감 ∘ 바닥의 구멍 또는 하부처리 ∘ 안전대책 주변의 보호책 또는 취출부의 낙하방지용 설비 각부분 안내판 낙하물에 의한 위험방지 ∘ 외장공사 − 설비관련 ∘ 각종 전원‧접지선의 인입 ∘ 스프링쿨러 설비의 설치 ∘ 조면‧방송설비의 설치 ∘ 방화셔터와의 연동용 접점	△	△	□	△

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	∙ 의장도 − 각 의장품의 시방 ∘ 형상‧치수‧글자체 ∘ 재질‧마감 ∙ 외장의장도 − 외장판의 시방 ∘ 형상‧줄눈‧치수 ∘ 재질‧마감‧도장색 − 조명 시방	△	△	□	○
운전시험	∙ 시험사항 − 기기시방의 확인 ∘ 시공도의 검토‧확인 부분을 설계도‧특기시방에서 확인 ∘ 전동기용량‧계단폭‧이동난간 중심간 치수 − 절연저항 측정시험 − 무부하시험 − 안전스위치 시험 − 방화셔터와의 연동운전 − 안전대책의 확인 ∘ 답단면부터 천장까지의 연직최소 치수 ∘ 취출부의 최대간격 치수 − 시험결과의 기록	△	△	□	○
시 공	∙ 기기사양‧기능 − 운전시험의 입회‧입회검사 참조 − 운전동작‧기능 − 의장품의 마감 ∘ 에스컬레이터 난간고무‧승강구의 발판‧내측판 등 ∘ 외장 외장판‧조명 ∙ 관련공사와의 관계 − 주변벽‧천장 등의 건축마감 − 피트의 방수‧방화구획처리 − 안전대책 ∘ 주변보호책 또는 취출부의 낙하방지 ∘ 삼각부 안내판 ∘ 낙하물에 의한 위험방지 − 방화설비 ∘ 방화셔터와의 연동운전 ∘ 스프링쿨러설비의 설치	△	△	□	○

3. 기기설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 제적사향서의 확인 − 기기재료의 시방‧치수‧도장색‧제조업체 − 각 기기기초의 설치 − 배진‧방진 검토(수평이동‧전도방지) − 관련공사와의 관계 ∙ 냉동기 − 형식 확인 − 반입구의 검토 − 바닥강도 또는 방진장치 − 작업‧보수공간의 확보(튜브의 인출공간) − 조작반 위치의 검토 − 기동방식‧전원의 확인 ∙ 보일러 − 형식 확인 − 보일러실의 출입구(2개소) − 법적 공간의 확보 − 연소공기의 공기조절 − 안전밸브의 단말처리 − 배수관의 단말처리 − 작업‧보수공간의 확보 ∙ 오일탱크 − 급유구의 위치 − 방유제 − 유류피트의 위치‧치수 − 환기장치 및 방화댐퍼 − 유면계의 설치위치 − 통기관의 건물과의 관계 − 급유구와 탱크실의 연결설비 − 설치장소와 건축구조물과의 관계 − 탱크실형과 건조모래 − 소화설비의 유무 − 법적 규제 ∙ 연도‧연돌 − 재질‧판의 두께 − 신축이음의 유무 − 연도의 청소구 − 단열재의 시방 − 연돌의 단면적‧높이 − 연돌하부의 물빼기 처리 − 연돌상부와 냉각탑의 위치 ∙ 히터‧열교환기 − 압력용기의 유무 − 밸브설치높이‧공간 − 온도계‧압력계의 설치 위치 − 반입구의 검토 − 작업‧보수공간의 확보(튜브의 인출공간)	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 펌프 − 급수‧급탕설비 시공도 항목 참조 ∙ 송풍기 − 형식 확인 − 기동방식‧전원 확인 − 송풍기의 회전수 − 재질의 확인(방습‧대약품) − 방진장치‧소음대책 − 반입구 − 작업‧보수공간의 확보 ∙ 공기조화기 − 형식 확인 − 기동방식‧전원 확인 − 본체의 보강‧단열‧점검구 − 배수트랩 봉수깊이 − 작업‧보수공간의 확보(필터교환) − 여과재의 풍속 − 내부의 방청처리 ∙ 팬코일 유니트 − 형식 확인 − 배관접속부의 보온 − 커텐‧블라인드와의 관계 ∙ 냉각탑 − 형식 확인 − 흡입구의 장해유무 − 연돌상부와의 거리 − 소음대책 − 기초(방수공사와의 관계) − 동결방지히터의 유무 − 수처리장치 − 특정시설설치자의 유무 ∙ 취출구‧갤러리 − 설치위치의 확인(종합기구배치도) − 방화셔터‧휴즈의 교환공간 − 빗물처리의 확인 − OA갤러리와 배기갤러리의 이격거리 − 갤러리의 유효율‧면풍속	△	△	□	○
제작도	∙ 기기 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙ 제작도 − 관련공사와의 관계 − 도장색의 유무 − 현장반입계획 ∙ 공장가공 − 제작도와 기기의 검토 − KS 검사증의 확인 − 운전상태조사	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	− 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치의 검토	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS규격 − 수량 ∙ 재료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
기기‧재료시험 성적서	∙ 시험성적표 − 제조업체 확인 − 기기시방 − 성능 − 보증서	△	△	□	○
기기운전	∙ 시 험 − KS 검사합격의 확인 − 전원‧결선의 확인 − 베어링‧급유의 확인 − 밸브류 개폐 확인 − 배관 확인 − 배관‧수조내부 청소 − 시운전‧관련공사 관계자와 상호연결 − 경보‧부자표시 확인 − 급탕온도의 조정 − 음료수의 수질검사 − 수압테스트‧만수테스트 ∙ 시운전 − 소음‧진동 − 이상음 − 자동‧수동‧속도조작의 확인 − 표시판등 − 계기지시 − 각 연동장치 − 보안장치 − 펌프연결운전의 수압 − 시험운전 결과의 기록	△	△	□	○

4. 배관설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 관련공사의 기구설치‧위치(천장‧벽‧바닥) ∙ 스리브‧인서트‧배치도 − 위치 − 외벽관통부의 방수처리 − 보강 − 다른 공사와의 관계 ∙ 기기배치도 − 기기반입의 검토 − 작업‧보수 공간의 확보 − 매설배관의 검토 − 맨홀의 위치 − 방화구획의 처리(문‧방화셔터) − 바닥강도 또는 기초(수평이동‧전도방지) − 법적 규제 ∙ 파이프 맟 덕트샤프트 상세도 − 시공공간의 확보 − 점검구의 치수‧위치‧구조 − 방화구획의 처리 − 샤프트내의 바닥점검의 필요성 ∙ 냉온수배관 − 재질의 확인(수온‧수질) − 시스템의 확인(2관식‧4관식) − 신축이음의 재질‧설치위치‧점검구 위치 − 관 고정개소의 확인 − 배관구배 − 보온시방 − 지지간격의 확인‧방진처리 ∙ 냉각수배관 − 재질의 확인 − 보온 유무 − 관내공기 정체의 배관금지 − 지지간격의 확인‧방진처리 − 수처리장치의 유무 ∙ 냉매배관 − 총길이 또는 높이차이 − 보온 유무 − 지지간격의 확인‧방진처리 − 법적 규제(고압가스) ∙ 증기배관 − 증기압력의 확인 − 배관구배 − 접속공법 − 안전장치 − 신축이음의 재질‧설치위치‧점검구위치 − 보온의 유무	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	− 지지간격의 확인 − 환수관의 관말처리 − 스팀트랩의 위치 ∙ 급배수관 − 급수‧급탕설비 시공도 항목 및 배수‧통기설비 시공도 항목의 배관도 참조 ∙ 기타배관 − 통기관과 건물개구부와의 관계 − 이음(철강제‧용접이음) − 법적 규제 ∙ 축열조 − 유효용량 확인 − 연결관의 구경과 위치 − 통기관‧배수관의 확인 − 단열재의 시방과 마감처리 − 결로방지대책‧방수대책 − 내부청소용 맨홀 위치 − 열전대 설치위치와 점검방법	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
통수등시험	∙ 시 험 − KS 검사합격의 확인 − 전원‧결선의 확인 − 베어링‧급유의 확인 − 밸브류 개폐 확인 − 배관 확인 − 배관‧수조내부 청소 − 시운전‧관련공사 관계자와 상호연결 − 경보‧부자표시 확인 − 급탕온도의 조정 − 음료수의 수질검사 − 수압테스트‧만수테스트 ∙ 시운전 − 소음‧진동 − 이상음 − 자동‧수동‧속도조작의 확인 − 표시판등 − 계기지시 − 각 연동장치 − 보안장치 − 펌프연결 운전의 수압 − 시운전결과의 기록	△	△	□	○

5. 덕트설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 관련공사의 기구설치‧위치(천장‧벽‧바닥) ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 위치 − 외벽관통부의 방수처리 − 보강 − 다른 공사와의 관계 ∙ 기기배치도 − 기기반입의 검토 − 작업‧보수 공간의 확보 − 매설배관의 검토 − 점검구의 위치 − 방화구획의 처리(문‧방화셔터) − 바닥강도 또는 기초(수평이동‧전도방지) − 법적 규제 ∙ 덕트샤프트상세도 − 시공공간의 확보 − 점검구의 치수‧위치‧구조 − 방화구획의 처리 − 샤프트내의 바닥점검의 필요성 ∙ 덕트공사 − 재질의 확인 − 방화구획과 방화댐퍼 − 방화댐퍼‧볼륨댐퍼의 위치와 점검구 − 덕트의 분기 − 각 덕트의 종횡비‧굴곡 − 가이드베인의 유무 − 소음재의 유무 − 급격한 단면변화의 금지 − 피스톤댐퍼와 소화설비와의 관계 − 모타댐퍼와 계기장치공사와의 관계 − 배기후드‧그리스 필터‧기름빼기의 유무 − 배기후드 보호망의 유무 − 취출구‧흡입구의 상호위치 − 취출구와 연기감지기의 이격거리 − 정압손실의 체크 − 배기갤러리와 OA갤러리 위치	△	△	□	○
제작도	∙ 기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙ 제작도 − 관련공사와의 관계 − 도장색의 유무 − 현장반입계획	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	∙ 공장가공 − 제작도와 기기의 검토 − KS 검사증의 확인 − 운전상태 조사 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치의 검토	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
시 공	∙ 시 험 − 덕트설비 중 시공도 항목 참조 − 풍량‧풍속의 조정‧측정 − 측정결과의 기록(온습도‧풍량‧풍속‧소음 등)	△	△	□	○

6. 자동제어설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 관련공사의 기구설치‧위치(천장‧벽‧바닥) ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 위치 − 외벽관통부의 방수처리 − 보강 − 다른 공사와의 관계 ∙ 기기배치도 − 기기반입의 검토 − 작업‧보수 공간의 확보 − 매설배관의 검토 − 맨홀의 위치 − 방화구획의 처리(문‧방화셔터) − 바닥강도 또는 기초(수평이동‧전도방지) − 법적 규제	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 파이프 및 덕트샤프트 상세도 − 시공공간의 확보 − 점검구의 치수‧위치‧구조 − 방화구획의 처리 − 샤프트내의 점검바닥의 필요성 ∙ 자동제어기기‧계장공사 − 기기설비 시공도 항목중 설계시방 참조 − 제어방향의 확인(전기‧전자‧공기) − 조작‧운전방법의 확인 − 온습도 제어장치 설치위치 − 작업‧보수공간의 확보	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
작동시험	∙ 시 험 − KS 검사합격의 확인 − 전원‧결선의 확인 − 베어링‧급유의 확인 − 밸브류 개폐 확인 − 배관 확인 − 배관‧수조내부 청소 − 시운전‧관련공사 관계자와 상호연결 − 경보‧부자표시 확인 − 수압테스트‧만수테스트 ∙ 시운전 − 소음‧진동 − 이상음 − 자동‧수동‧속도조작의 확인 − 표시판등 − 계기지시 − 각 연동장치 − 보안장치 − 펌프연결 운전의 수압 − 시운전결과의 기록	△	△	□	○

7. 배연설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 관련공사의 기구설치‧위치(천장‧벽‧바닥) ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 위치 − 외벽관통부의 방수처리 − 보강 − 다른 공사와의 관계 ∙ 기기배치도 − 기기반입의 검토 − 작업‧보수 공간의 확보 − 점검구의 위치 − 방화구획의 처리(문‧방화셔터) − 바닥강도 또는 기초(수평이동‧전도방지) − 법적 규제 ∙ 덕트샤프트 상세도 − 시공공간의 확보 − 점검구의 치수‧위치‧구조 − 방화구획의 처리 − 샤프트내의 점검바닥의 필요성 ∙ 배연설비 − 자동제어설비 시공도 항목의 설계시방의 확인 참조 − 배연방향의 확인 − 배연구와 조작위치 − 풍량의 확인 − 환기‧공조기와의 인터록(정지) − 덕트판의 두께와 단열의 유효 − 방재센타의 조작‧표시	△	△	□	○
제작도	∙ 기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙ 제작도 − 관련공사와의 관계 − 도장색의 유무 − 현장반입계획 ∙ 공장가공 − 제작도와 기기의 검토 − KS 검사증의 확인 − 운전상태 조사 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치의 검토	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
덕트‧배연구 성능시험	∙ 시 험 − KS 검사합격의 확인 − 전원‧결선의 확인 − 베어링‧급유의 확인 − 댐퍼류 개폐 확인 − 덕트 및 배연구 확인 − 시운전‧관련공사 관계자와 상호연결 − 경보‧부자표시 확인 − 기밀・누기테스트 ∙ 시운전 − 소음‧진동 − 이상음 − 자동‧수동‧속도조작의 확인 − 표시판등 − 계기지시 − 각 연동장치 − 보안장치 − 팬연결 운전의 정압 − 시운전결과의 기록	△	△	□	○

8. 급수‧급탕설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 관련공사의 기구설치‧위치(천장‧벽‧바닥) ∙ 스리브‧인서트 설치도 − 위치 − 외벽관통부의 방수처리 − 보강 − 다른 공사와의 관계 ∙ 기기배치도 − 기기반입의 검토 − 작업‧보수 공간의 확보 − 매설배관의 검토	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	− 맨홀의 위치 − 방화구획의 처리(문‧방화셔터) − 바닥강도 또는 기초(수평이동‧전도방지) − 법적 규제 ∙ 파이프샤프트 상세도 − 시공공간의 확보 − 점검구의 치수‧위치‧구조 − 방화구획의 처리 − 샤프트내의 점검바닥의 필요성 ∙ 배관도 − 재질의 확인(수온‧수질) − 인입위치와 매설본관위치‧관경 − 급수압력과 사용압력 − 밸브의 설치위치와 점검구 − 열원시스템의 확인 − 보온유무‧시방 − 배관균배 − 신축이음의 재질‧설치위치‧점검구위치 − 관종별 지지간격의 확인 − 외벽관통부의 방수처리 − 옥외매설관의 깊이(내하중‧내한) − 옥외 콘크리트 매설부의 방식처리 ∙ 수수조‧고가수조 − 맨홀의 위치‧시정 − 전극봉의 설치위치 − 넘침배수관은 간접배수로서 방충망 설치 − 통기관의 설치위치・높이 − 각 기구의 급수압력 − 넘침배수관경과 옥상배수관경 − 수조설치 방법과 법적 규제 ∙ 펌 프 − 수온‧배압 − 기동방식‧전원의 확인 − 봉함수의 배수처리 − 후트밸브의 점검과 맨홀위치 − 방진장치 − 관련공사와의 관계 − 배관에 의한 부당하중의 유무 − 작업‧보수공간의 확보	△	△	□	○
제작도	∙ 기기의 확인 −기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙ 제작도 − 관련공사와의 관계 − 도장색의 유무 − 현장반입계획	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	∙ 공장가공 − 제작도와 기기의 검토 − KS 검사증의 확인 − 운전상태 조사 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치의 검토	△	△	□	○
기기‧재료 시험성적서	∙ 시험성적표 − 제조업체확인 − 기기시방 − 성능 − 보증서	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
통수시험‧기기운전	∙ 시 험 − KS 검사합격의 확인 − 전원‧결선의 확인 − 베어링‧급유의 확인 − 밸브류 개폐 확인 − 배관 확인 − 배관‧수조내부 청소 − 시운전‧관련공사 관계자와 상호연락 − 경보‧부자표시 확인 − 급탕온도의 조정 − 음료수의 수질검사 − 수압테스트‧만수테스트 ∙ 시운전 − 소음‧진동 − 이상음 − 자동‧수동‧속도조작의 확인 − 표시판등 − 계기지시 − 각 연동장치 − 보안장치 − 펌프연결 운전의 수압 − 시운전결과의 기록	△	△	□	○

9. 배수‧통기설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 종합기구배치도 참조 ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 스리브‧인서트‧설치도 참조 ∙ 기기배치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 기기배치도 참조 ∙ 파이프샤프트상세도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 파이프샤프트 참조 ∙ 배관도 − 재질의 확인(수질) − 매설본관과의 접속 − 배수관의 이음(배수) − 이중트랩의 금지 − 굴곡부의 접속금지 − 봉수깊이 50mm 이상 − 청소구 위치의 검토 − 배수관의 우수접속금지 − 통기관의 접속방법 확인 ∙ 오수‧배수조 − 맨홀의 위치와 트랩의 위치 − 수중펌프의 연결공간 − 배수피트의 용량‧구조 − 전극봉의 설치높이 − 통기관의 위치 − 펌프설치위치 − 흡입펌프의 확인 − 저면의 구배 ∙ 가솔린 트랩 − 구조 − 보수점검의 고려 − 통기관 ∙ 구리스트랩 − 구조‧재질 − 보수점검의 배려 − 쓰레기 화물 − 악취의 역류방지 − 방수‧방청 ∙ 변소‧탕비실 − 바닥배수의 유무 및 바닥방수 처리 − 씽크이대의 배수트랩	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	∙ 기기의 확인 − 급수‧급탕설비 제작도 항목중 기기의 확인 참조 ∙ 제작도 − 급수‧급탕설비 제작도 항목중 제작도 참조 ∙ 공장가공 − 급수‧급탕설비 제작도 항목중 공장입회검사 참조	△	△	□	○
기기‧재료시험 성적서	∙ 시험성적표 − 급수‧급탕설비 기기‧재료시험 성적서 항목중 시험성적 표 참조	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 급수‧급탕설비 기기‧재료 항목중 기기 참조 ∙ 재 료 − 급수‧급탕설비 기기‧재료 항목중 재료 참조	△	△	□	○
통수시험‧기기 운전	∙ 시 험 − 급수‧급탕설비 통수시험‧기기운전 항목중 시험 참조 ∙ 시운전 − 급수‧급탕설비 통수시험‧기기운전 항목중 시운전 참조	△	△	□	○

10. 위생기구설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 종합기구배치도 참조 ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 스리브‧인서트‧설치도 참조 ∙ 변소 − 기구의 설치높이‧위치 − 틀번호‧색 − 방수처리 − 바닥구배 및 배수 − 각종 기구설치와 타일 나누기 − 각종 기구설치와 밑바탕 보강 − 기구의 양생 − 최상층 기구의 급수압력 − 콘크리트 매설부의 시공 − 시스턴 탱크의 결로방지 및 점검구 위치 − 토수구의 공간확보 − 관련공사와 관계(절수기구‧환기문‧거울 등)	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
기기‧재료	∙ 기 기 − 급수‧급탕설비 기기‧재료 항목중 기기 참조 ∙ 재료 − 급수‧급탕설비 기기‧재료 항목중 재료 참조	△	△	□	○
설 치	∙ 기기설치 − 금구‧후레쉬밸브의 조정 − 통수‧누수	△	△	□	○

11. 소화설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 종합기구배치도 참조 ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 급수‧급탕설비 시공도 스리브‧인서트 설치도 참조 ∙ 기기배치도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 기기배치도 참조 − 파이프샤프트‧덕트샤프트 상세도 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 파이프샤프트‧덕트샤프트 참조 ∙ 배관도 − 방수구‧채수구의 설치위치 − 재질의 확인 − 방수압력의 확인 − 전기공사와 관계 ∙ 소화전 − 소화전밸브의 설치높이‧위치 − 소화전상자의 개폐모양 − 벽 매입형의 표면처리 및 벽두께 − 전기공사와 관계 ∙ 스프링쿨러 − 헤드살수장해의 유무 − 취출구로부터의 이격거리 − 경보밸브의 위치 − 전기공사와 관계 ∙ 펌프 − 급수‧급탕설비 시공도 항목중 펌프와 동일 − 소화펌프유니트의 확인(기동반‧호수조‧감수경보 등)	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
방수‧방출시험	∙ 시 험 − KS 검사의 합격 확인 − 전원‧결선의 확인 − 베어링‧급유의 확인 − 밸브류 개폐 확인 − 배관 확인 − 배관‧스트레나・수조내부 청소 − 시운전‧관련공사 관계자와 상호연결 − 경보‧부자표시 확인 − 수압테스트‧만수테스트 ∙ 시운전 − 소음‧진동 − 이상음 − 자동‧수동‧속도조작의 확인 − 표시판등 − 계기지시 − 각 연동장치 − 보안장치 − 펌프연결 운전의 수압 − 시운전결과의 기록	△	△	□	○

12. 가스설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 종합기구배치도 − 관련공사의 기구설치‧위치(천장‧벽‧바닥) ∙ 스리브‧인서트‧설치도 − 위치 − 외벽관통부의 방수처리 − 보강 − 다른 공사와의 관계	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 기기배치도 − 기기반입의 검토 − 작업‧보수 공간의 확보 − 매설배관의 검토 − 맨홀의 위치 − 방화구획의 처리(문‧방화셔터) − 바닥강도 또는 기초(수평이동‧전도방지) − 법적 규제 ∙ 파이프샤프트‧덕트샤프트 상세도 − 시공공간의 확보 − 점검구의 치수‧위치‧구조 − 방화구획의 처리 − 샤프트내의 점검바닥의 필요성 ∙ 배관도 검토 − 재질의 확인 − 다른 설비와의 이격거리 − 사용압력의 확인 − 인입위치와 매설본관의 위치‧관경 − 안전장치(스위치, 휴즈, 코크) − 계량기‧코크의 설치위치 − 배기장치의 확인 − 가스꼭지와 콘센트 위치 − 가스사용량과 급배기량 − 배기후드와의 관계 − 가스누출 경보설비와 관계	△	□	△	○
시 공	∙ 기 기 − 가스설비 중 시공도 항목 참조 ∙ 재 료 − 가스설비 중 시공도 항목 참조	△	□	△	○

13. 정화조설비

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
시공도	∙ 정화조 − 용량(산정인원)‧처리방식‧구조 − 배수의 방류방향 − 잡배수‧우수의 혼입금지 − 맨홀의 위치와 트랩 − 희석수‧송기구 − 방수공사 − 배기관의 입상(횡관의 2배이상)	△	△	□	○

감리항목	감 리 사 항	감리업무구분
		가	나	다	라
제작도	∙ 기기의 확인 − 기기의 시방‧치수‧재질‧제조업체 ∙ 제작도 − 관련공사와의 관계 − 도장색의 유무 − 현장반입계획 ∙ 공장가공 − 제작도와 기기의 검토 − KS 검사증의 확인 − 운전상태 조사 − 시험성적서 − 비품‧예비품의 확인 − 반입‧설치의 검토	△	△	□	○
기기‧재료	∙ 기 기 − 제작도에 의한 확인 − KS 규격 − 수 량 ∙ 재 료 − 재질‧규격‧제조업체 − 수량	△	△	□	○
시 공	∙ 시 공 − 정화조설비 중 시공도 항목 참조	△	△	□	○