04000지정 및 기초공사

04010 지정 및 기초공사 일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 기성 콘크리트 말뚝, 강재말뚝, 현장타설 콘크리트 말뚝 등의 말뚝 지정공사와 모래·자갈 지정공사, 밑창 콘크리트 지정공사, 지반개량 지정공사, 그리고 무근콘크리트 및 철근콘크리트 기초공사, 옹벽공사 등에 적용한다.

1.2 참조 표준

이 시방서에서 인용된 표준은 이 시방서의 일부를 구성한다. 년도 표시가 있는 경우에는 해당 년도의 표준을 적용하며, 년도 표시가 없는 경우에는 가장 최근 표준을 적용한다.

KS B 0885(수동 용접 기술 검정에 있어서의 시험방법 및 그 판정기준)

KS D 3504(철근콘크리트용 봉강)

KS D 3527(철근콘크리트용 재생 봉강)

KS F 2530(석재)

KS F 4002(속빈 콘크리트 블록)

KS F 4301(원심력 철근콘크리트 말뚝)

KS F 4303(프리텐션 방식 원심력 PC말뚝)

KS F 4306(프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝)

KS F 4602(강관 말뚝)

KS F 4603(H형강 말뚝)

KS F 7001(원심력 철근콘크리트 말뚝의 시공 표준)

1.3 용어의 정의

이 시방서에서 사용하는 용어를 다음과 같이 정의한다.

견칫돌 : 크고 작은 2개의 면을 가진 네모뿔(四角柱) 모양으로 가공한 돌. 석축에 쓰이며, 치수는 앞면(큰 면)이 30 cm×30 cm 미만이고, 뒷굄 길이(큰 면과 작은 면 사이의 길이)는 큰 면의 약 1.5배(45 cm 안팎)임. 돌의 종류는 화강암질이나 안산암질(安山巖質) 등의 경암(硬岩)을 씀.

기초(foundation) : 기둥, 벽 등 구조물로부터 작용하는 하중을 지반 또는 지정에 전달시키기 위해 설치된 건축물 최하단부의 구조부

달구 : 집터 등의 땅을 다지는 데 쓰는 기구. 굵고 둥근 나무토막에 2∼4개의 자루가 달렸음. 나무토막으로 만든 것을 목달구라 하고, 쇳덩이로 된 것을 쇠달구라 이름

덧살붙임용접(built-up welding) : 내마모성과 내식성이 있는 용접금속을 모재표면에 볼록하게 하거나 치수가 모자라는 부품의 표면에 용접금속을 볼록하게 하는 용접

덧판(splice plate) : 나무 또는 철골부재의 이음 부분에 덧대는 판. 나무 구조에서는 목재 또는 강판(鋼板)을 대고, 못이나 볼트 등으로 모재에 접합하고, 철골에서는 앵글(angle)에 산형강을 덧대고, H형강에는 덧판(splice plate)을 덧대어 볼트, 리벳 또는 용접 등으로 접합함.

동결심도 : 지반이 동결되는 깊이

드레인 재료 : 지반개량을 목적으로 간극수 유출을 촉진하는 수로로서의 역할을 하는 재료

막자갈(pit run gravel) : 산 등에서 채취된 그대로의 상태 혹은 쇄석장에서 분쇄된 그대로의 골재

말뚝(pile) : 기초판으로부터의 하중을 지반에 전달하기 위해 기초판 아래의 지반 중에 설치하는 기둥 모양의 지정

루트(root) : 용접부 단면에서 용착금속의 저부(底部)와 모재(母材)와의 교점(交點)

슬라임(slime) : 지반을 천공할 때 천공벽 또는 공저에 모인 침전물

스탠드 파이프(stand pipe) : 주입 작업에 사용되는 주입관. 지반 상황에 따라서 2중관 패커식과 가이드 파이프식을 이용

스폿 용접(spot welding) : 겹친 금속부재를 전극(電極)의 선단에 끼워 넣고 비교적 작은 부분에 전류(電流)를 집중시켜 국부적으로 가열하여 동시에 전극으로 가압하면서 하는 저항 용접. ＝ 점(点)용접

시험말뚝(test pile) : 공사착수 전에 지반이나 시공법 확인을 위해 시공되는 말뚝

원위치시험 : 대상 현장의 위치에서 지반의 특성을 직접 조사하는 시험

자갈(ballast, gravel) : 암석(岩石)이 풍화나 침식 등의 자연 작용으로 인해 입자상(粒子狀)으로 된 것. 채취 장소에 따라 강자갈, 산자갈, 바닷자갈 등이 있으며, 콘크리트에 쓰는 굵은골재를 가리킴.

잡석(rubble) : 지름이 15 cm 안팎의 모양이 고르지 않은 막 생긴 돌. 잡석지정 등에 쓰임

재하시험(loading test) : 흙의 지지력이나 지반내력 확인을 위해 행하는 원위치시험

접속(connection) : 서로 맞대어 잇는 것

지정 : 기초를 안전하게 지지하거나 지반의 내력을 보강하기 위하여 기초 하부에 제공되는 지반다짐. 지반개량 및 말뚝박기 등을 한 부분

케이슨(caisson) : 공사착수 전에 지상 또는 지중(地中)에 속 빈 원통이나 지하실의 일부가 되는 구조물을 만들고, 그 밑바닥의 흙을 파내어 자중 또는 하중을 이용하여 소정의 지층(地層)까지 침하시키고 밑바닥에 콘크리트를 타설하여 설치하는 기초형식의 구조물

케이싱(casing) : 현장타설 콘크리트 말뚝 사용 시 천공구멍 및 벽의 붕괴를 막기 위해 천공벽 내에 설치한 강관

합성말뚝 : 이질 재료의 말뚝을 이어서 하나의 말뚝으로 구성한 말뚝

히빙(heaving) : 굴착면 저면이 부풀어 오르는 현상

PIP말뚝(packed in place pile) : 어스오거(earth auger)로 소정의 깊이까지 파고, 오거를 뽑아 올리면서 오거중심관 선단을 통하여 프리팩트 모르타르를 주입하고 오거를 뽑아낸 후 조립된 철근 또는 형강 등을 모르타르 속에 삽입하여 만드는 현장타설 모르타르 말뚝

1.4 제출 및 승인

가. 공사착수 전에 재료, 공법, 시공관리, 안전계획, 주변대책 등을 구체적으로 기술한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 각 지정 및 기초공사에 대한 다음 사항을 종합하고 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출하고 승인을 받는다.

1) 공사개요

2) 말뚝재료, 시공기계 및 공법

3) 실시공정표

4) 공사사진

5) 시험말뚝의 시공기록

6) 시험말뚝에서 채취한 토질시료

7) 기타 담당원 및 책임기술자가 요구한 사항

1.5 환경관리 및 친환경시공

1.5.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전과정(생애주기) 관점에서 지정 및 기초공사 단계에서 의도한 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 사양을 정한다.

나. 이 절은 지정 및 기초공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며, 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01045(환경관리 및 친환경시공)에 따른다.

1.5.2 재료 선정

가. 기성 콘크리트 말뚝, 강재말뚝 등은 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 지정 및 기초공사 재료는 전 과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정한다.

(1)  현장타설 콘크리트 말뚝에서 콘크리트의 배합설계 시에는 콘크리트의 강도, 시공성, 내구성 등의 품질저하를 초래하지 않는 범위에서 온실가스 배출 저감에 기여하는 재료를 우선적으로 선정한다.

(2) 프리팩트 콘크리트 말뚝, PIP말뚝 등에 사용하는 굵은골재, 모르타르의 배합설계는 모르타르의 품질저하를 초래하지 않는 범위에서 온실가스 배출 저감에 기여하는 재료를 우선적으로 선정한다.

(3)  우물통 및 케이슨 지정공사의 경우 또는 강관말뚝 내부를 콘크리트로 채우는 경우, 콘크리트 배합설계 시에는 콘크리트의 품질저하를 초래하지 않는 범위에서 온실가스 배출 저감에 기여하는 재료를 우선적으로 선정한다.

다. 지정 및 기초공사 강재, 콘크리트, 골재 등 재료는 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

라. 지정 및 기초공사 재료는 재사용·재활용이 용이한 제품을 우선적으로 사용할 수 있도록 고려한다.

마. 지정 및 기초공사 재료는 시멘트 대체재료, 순환골재 등 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

마. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 지정 및 기초공사 재료를 우선적으로 사용한다.

1.5.3 레디믹스트 콘크리트 공장 선정

가. 지정 및 기초공사와 관련한 레디믹스트 콘크리트 공장은 환경관리 체계를 갖추고 환경을 배려한 콘크리트 제조가 가능한 공장으로 한다.

나. 레디믹스트 콘크리트 공장은 운송에 따른 에너지 소비 등을 저감시키기 위하여 공사현장에서 가까운 공장을 우선 고려한다.

다. 레디믹스트 콘크리트 공장은 시멘트 대체재료 및 순환골재의 취급이 가능하고, 에너지 효율이 좋은 믹서, 믹서트럭 등의 생산 및 운송 장비를 보유한 곳을 우선 고려한다.

라. 레디믹스트 콘크리트 공장은 신재생에너지를 사용하는 곳을 우선적으로 고려한다.

마. 레디믹스트 콘크리트 공장은 배합수 및 회수수를 포함, 천연자원으로서 물의 사용을 저감시키는 등 효율적인 물관리가 가능한 곳을 우선적으로 선정한다.

바. 레디믹스트 콘크리트 공장은 대기오염, 토양오염, 수질오염 등 배출과 관련한 대책을 갖추고, 소음, 진동 등 작업장의 환경관리가 가능한 공장으로 우선 선정한다.

사. 현장비빔 콘크리트의 경우에는 소음, 진동, 분진 등 작업장의 환경관리가 가능하고, 대기오염, 토양오염, 수질오염을 방지하고, 폐기물 발생을 최소화하는 등의 환경관리 체계가 가능하도록 플랜트 설비를 설치한다.

1.5.4 시공방법 및 장비 선정

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 유동성 콘크리트 등 시공 상 에너지 소비가 작은 재료 및 공법의 사용을 고려한다.

바. 말뚝 박기 장비, 천공장비 등은 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업 장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경 보전에 노력한다.

사. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

아. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 이용할 수 없게 된 콘크리트 및 모르타르는 밑창 콘크리트, 콘크리트 블록, 되메우기 재료, 노반재 등으로의 재자원화를 적극적으로 고려한다.

자. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

차. 거푸집 공사는 전용횟수가 많도록 거푸집 선정과 공사계획을 적절하게 수립하고, 재자원화가 가능하거나 사용 후 폐기처분이 발생하지 않는 거푸집을 우선적으로 사용한다.

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

3.1 시공계획

가. 지반에 관한 정보는 보링조사 및 장애물 조사서를 참조한다.

나. 상기의 자료가 시공계획상의 자료로 불충분한 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의한 후 적절한 조사를 실시한다.

3.2 지중장애물의 처리

지중장애물은 담당원 및 책임기술자와 협의하여 처리한다.

3.3 공법 및 설계의 변경

공사계약에 지정된 공법 및 설계도서의 내용 중 시공이 곤란한 사항이 발생한 경우에는 공법 및 설계변경 등에 대하여 협의하여 책임기술자의 검토 및 확인 후 담당원의 승인을 득한다.

3.4 시험시공

가. 시공관리를 위해 설계도서 또는 담당원의 지시에 따라 시험말뚝을 박아 시험시공을 실시한다.

나. 공사착수 전에 공법의 적합성, 지반상황, 지내력, 기타 관련 사항의 조사·확인을 위해 시험시공을 실시한다.

다. 재하시험 시 위치, 방법, 요령 등은 설계도서에 따른다.

라. 말뚝박기에서는 시험말뚝박기를 시행하여야 하며, 시험말뚝은 반드시 담당원의 입회하에 시공하고, 담당원의 지시에 따른다.

3.5 시 공

가. 시공은 설계도서 및 시공계획서에 따라 실시한다.

나. 시공의 한 공정이 완료되었을 때에는 그 시공상태가 설계도서에 정해진 조건에 적합한 것인가를 계측 등으로 확인하고 담당원에게 보고한다.

다. 시공결과가 설계도서에 표시된 품질 및 성능 수준에 못 미칠 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의한 후 적절한 조치를 취한다.

라. 말뚝지정에 있어서 다음의 경우에는 담당원에게 보고하고 지시를 받는다.

1) 예정의 위치까지 박을 수 없을 때

2) 소정의 침하량보다 더 클 때

3) 소정의 치수 및 형상을 확보하기 곤란할 때

3.6 담당원의 입회

담당원은 다음과 같은 경우에 입회한다.

가. 시험시공 시

나. 현장타설 콘크리트 말뚝에서 굴착이 소정의 깊이에 도달하였거나 기성 콘크리트 말뚝박기에서 굴착이 소정의 깊이에 도달하였을 때

다. 지내력을 확인할 때

라. 설계도서에 기재되지 않은 장애물 등이 발견된 경우

마. 인근지역으로부터 진정 또는 민원이 접수되는 경우

바. 기타 담당원이 필요하다고 인정한 경우 또는 시공자가 입회를 요구한 경우

3.7 공사현장의 안전

가. 공사 시에는 산업안전보건법규 등의 제 규정에 따라 안전하게 작업을 실시한다.

나. 시공 중에는 말뚝 내부나 천공구멍으로 낙하를 방지하기 위해 가설덮개를 설치한다.

3.8 동결심도

기초판의 저면은 동결심도 이하에 위치하여야 한다.

04015 나무말뚝 지정공사

1999년 제정 건축공사표준시방서 04015를 참조한다.

04020 기성 콘크리트 말뚝 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 기성 콘크리트 말뚝에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

1.2 제출 및 승인

가. 공사착수 전에 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출하고 승인을 받는다.

나. 말뚝이음부에 대한 시공도를 작성하여 담당원에게 제출하고 승인을 받는다.

다. 말뚝 설치 완료 후에 시공기록을 담당원에게 제출한다.

2. 자 재

재료는 KS F 4301, KS F 4303, KS F 4306 또는 이 시방서 05000에 따른다. 박기공법에 사용하는 고정액 및 굴착액에 사용하는 그 밖의 재료는 설계도서에 따른다.

3. 시 공

3.1 공법 및 기구

가. 말뚝은 설계도서에서 별도로 정하는 바가 없는 한 이음이 없는 것으로 한다.

나. 공법 및 기구는 KS F 7001의 기준에 따른다.

다. 말뚝박기 장비는 말뚝의 종류, 크기, 중량, 수량 및 지반조건과 공사현장 여건에 따라 담당원의 승인 하에 적정한 장비를 사용한다.

라. 말뚝박기 장비의 제원 및 용도별 성능은 담당원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 말뚝박기 장비가 지반조건 상 소정의 관입량을 충족시키지 못할 때에는 지체 없이 대체하여야 한다.

바. 말뚝박기 장비는 이동이 쉬운 방식으로 설치하며, 연약지반 등으로 장비의 진입이 곤란할 때에는 담당원 및 책임술자와 협의하여 조치를 취한다.

사. 말뚝 내부를 콘크리트 등으로 채우는 경우에는 설계도서에 따른다.

3.2 시공계획

이 시방서 04010.3.1에 따른다.

3.3 운반 및 취급

가. 말뚝의 운반 및 취급은 KS F 7001의 규정에 따라 말뚝에 과응력이나 손상을 주지 않도록 적당한 위치에 받침대를 설치한다. 또한, 운반 중에 무너지지 않도록 로프나 쐐기 등을 사용하여 견고하게 고정시킨다.

나. 말뚝 제작 후 14일 이내의 운반은 금하되, 특수한 양생을 실시하여 운반 및 취급이 말뚝의 재질에 영향을 주지 않을 경우에는 예외로 한다.

다. 운반이나 말뚝박기 중 손상된 말뚝은 장외로 반출한다.

라. 성능 및 규격이 확인되지 않은 말뚝은 공사현장에 반입할 수 없다.

마. 말뚝의 적재 또는 하역은 반드시 2점에서 지지하면서 실시한다.

바. 세장비가 22보다 큰 말뚝은 운반 및 취급에 특별한 주의를 요한다.

3.4 임시 적치

가. 임시 적치장소는 가능한 한 말뚝박기 지점에 가깝고 배수가 양호하며, 지반이 견고한 곳을 택한다.

나. 말뚝은 가능한 한 1단으로 하여 종류별로 나누어 보관한다. 단, 부득이하게 2단 이상으로 쌓는 경우에는 과응력이 발생하지 않도록 말뚝 받침대를 설치한다.

다. 2단 이상 쌓을 경우에는 각 단의 받침대를 동일 수직면상에 배치한다.

마. 말뚝 받침대는 무너지지 않도록 동일 수직면 상으로 배치한다.

3.5 재료 및 사용 기기 조사

가. 공사현장에 반입된 기성 콘크리트 말뚝 및 시멘트, 벤토나이트 등의 재료는 담당원 입회 하에 검사하고, 이 시방서 04020.2의 규정에 맞지 않는 것 또는 손상 및 결함이 있는 것은 사용해서는 안 된다.

나. 공사현장에 반입된 기구는 담당원의 입회 하에 검사하고, 소정의 능력을 갖추지 못하였거나 손상 및 기계적 결함이 있는 것은 사용해서는 안 된다.

3.6 시공 정밀도

가. 설치된 말뚝의 정밀도는 설계도서에 따른다.

나. 소정의 정밀도가 확보되지 않은 경우에는 담당원의 지시를 받는다.

다. 입면 상으로 말뚝의 상단은 평면적으로 100 mm 편차 이내에 있도록 한다.

라. 임의로 말뚝의 원위치를 조정해서는 안 된다.

마. 말뚝의 히빙 유무에 대한 검토를 하여 히빙이 발견된 말뚝은 요구되는 위치까지 다시 박는다.

3.7 시험말뚝

가. 공사착수 전 또는 공사 초기 단계에 설계도서 또는 담당원의 지시에 따라 이 시방서 04010.3.4에 따라 시험말뚝을 시공한다.

나. 지내력 확인은 설계도서에 따른다.

3.8 검 사

공사장에 반입된 기성 콘크리트 말뚝은 담당원의 입회 하에 검사를 하고, 손상 또는 결함 있는 것을 사용하여서는 안 된다.

3.9 시공 준비

가. 공사착수 전에 지상 및 지중장애물을 제거한다.

나. 말뚝박기 시공 중에 시공장비가 기울어지지 않도록 작업지반을 충분히 정지작업한다.

다. 전력, 급배수설비는 시공에 필요한 용량을 갖춘 것을 설치한다.

라. 설계도서를 근거로 적절한 말뚝박기 위치를 정하고 담당원의 승인을 받는다.

3.10 말뚝박기에 의한 말뚝 설치

가. 길이 10 m 이상의 말뚝은 덧판(splice plate) 등으로 보강하거나 KS F 7001의 규정에 따라 2군데 이상을 달아매어 수직으로 세운다.

나. 말뚝머리는 깨지는 것을 방지하는 조치를 강구하고, KS F 7001의 규정에 따라 시공한다.

다. 경사말뚝일 때는 설계도서에 의한다.

라. 말뚝은 박기 전에 기초 밑면으로부터 150∼300 mm 위의 위치에서 박기를 중단한다. 기초 밑면의 깊이까지 최종 흙파기는 말뚝을 다 박고 시험이 끝난 다음 건물 기초파기공사의 일부분으로 한다.

마. 말뚝을 박는 동안 인근 말뚝이 원래의 위치에서 위로 솟아올랐는지를 측정하여 올라온 경우에는 원래의 위치가 되도록 다시 박는다.

바. 지정된 유효길이보다 더 긴 말뚝을 사용하여야 지내력이 확보되는 곳에서는 더 긴 말뚝을 설치한다. 반면에 지정된 유효길이보다 더 짧은 말뚝에 의해 규정된 지내력을 확보할 수 있는 경우 책임기술자의 검토 및 확인 후 담당원의 승인 하에 더 짧은 말뚝을 사용할 수 있다.

사. 타격에 의해서 지지력을 나타내는 경우는 설계도서에 따른다.

3.11 매입공법에 의한 말뚝 설치

가. 설계도서에 표시된 소정의 말뚝 위치에 천공장비를 고정시키고, 수직을 유지하면서 굴착한다.

나. 천공 중에 천공구멍 및 벽이 붕괴되거나 혹은 휘어지지 않도록 적절한 천공속도를 유지한다. 또한 오거를 뽑아낼 때도 지반이 흔들리지 않도록 천천히 끌어 올린다.

다. 천공 중에 천공구멍 및 벽의 붕괴가 발생하지 않도록 필요에 따라 안정액을 사용한다. 안정액을 사용하는 경우에는 안정액 관리에 대한 충분한 주의를 기울인다.

라. 천공된 흙은 말뚝 주변에 방해되지 않도록 충분히 배출시킨다.

마. 천공 깊이는 설계도서에 표시된 깊이 또는 시험말뚝박기의 결과 등에 근거하여 담당원이 지시하는 깊이로 한다.

바. 정해진 깊이까지 천공했는데도 필요한 지지층까지 깊이가 확보되지 않는 경우 또는 정해진 깊이와 다를 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

사. 밑동 고정으로 지지력을 확보하는 경우의 고정(안정)재의 재료, 배합 및 주입방법은 설계도서에 따른다.

아. 밑동 고정재 이외에 말뚝 주변 고정재나 안정액의 사용 여부, 배합은 설계도서에 따른다.

자. 밑동 고정재나 말뚝 주변 고정재는 원칙적으로 말뚝 전체에 걸쳐서 기성 콘크리트 말뚝과 천공구멍 및 벽과의 공극을 충분히 충전할 수 있는 양을 주입해야 한다.

차. 밑동 고정재나 말뚝 주변의 고정재가 주변지반으로 유출되는 현상 또는 경화에 따른 블리딩 현상 등에 의해 발생하는 공극에 대해서는 담당원 및 책임기술자와 협의한 후 공극의 정도에 따라 재주입 등의 조치를 취한다.

카. 밑동 고정재나 말뚝 주변 고정재가 주변지반으로 유출이 심할 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 취한다.

타. 기성 콘크리트 말뚝의 설치는 천공구멍 및 벽을 깎거나 말뚝이 손상되지 않도록 수직을 유지하면서 공사한다.

파. 기성 콘크리트 말뚝은 정해진 깊이까지 설치한다. 천공깊이까지 말뚝이 도달하지 못할 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

하. 밑동 고정재, 말뚝 주변 고정재 등의 주입재에 의한 부력으로 기성 콘크리트 말뚝이 부상하지 않도록 주의한다.

3.12 중굴착말뚝공법에 의한 말뚝 설치

가. 설계도서에 표시된 소정의 말뚝 위치에 말뚝과 천공장비를 고정시키고 수직을 유지하면서 말뚝을 설치한다.

나. 말뚝설치 작업 시 필요 이상으로 천공하지 않는다.

다. 부압에 의해 지반이 흔들리지 않도록 오거를 끌어올리는 작업은 가능한 한 천천히 한다.

라. 말뚝설치 깊이는 설계도서에 표시된 깊이 또는 시험말뚝박기의 결과 등에 근거하여 담당원이 지시하는 깊이로 한다.

마. 지내력 보강은 설계도서에 따른다.

3.13 기타 공법에 의한 말뚝 설치

이 시방서 04020.3.10∼12에 나타난 방법 외의 방법에 의한 말뚝 설치는 설계도서에 따른다.

3.14 말뚝이음

가. 접합하는 상부 말뚝을 축선에 주의 깊게 맞추어서 양호한 이음부가 되도록 말뚝이음부를 정리한 후 원칙적으로 용접에 의해서 접합한다.

나. 이음부 작업 중에 하부 말뚝이 낙하하지 않도록 조치를 취한다.

다. 이음부는 이 시방서 04045.3.6에 따른다.

라. 이음부는 들어올림, 압력, 솟아오름 혹은 이음부 부분에 발생할 수 있는 각종 응력에 충분히 저항할 수 있는 내력을 갖도록 시공도를 작성하여 담당원의 승인을 받도록 한다.

3.15 양 생

이 시방서 04025.3.4에 따른다.

3.16 말뚝머리 처리

가. 말뚝머리를 가지런히 절단할 때, 말뚝 주위에 필요 이상으로 땅파기를 하여서는 안 된다.

나. 말뚝머리를 가지런히 절단할 때에는 한편에서만 타격을 주지 말고 주위를 균일하게 절단하며, 위 끝면을 평평하게 다듬고, 철근은 말뚝머리 절단시 손상이 없도록 하고, 소정의 길이만 남겨두되 나머지는 절단하거나 담당원의 승인을 받아 기초판에 정착시킨다.

다. 말뚝머리는 설계도서에 의하여 보강하거나 이에 적절한 조치를 강구한다.

라. 말뚝머리의 연결상태가 기초에 고정단인지 또는 힌지인지 여부를 시공상세도에 작성하여 담당원의 승인을 받도록 한다.

마. 설치가 완료되었을 때의 말뚝머리 설계 위치와 수평방향의 오차는 특기사항이 없을 경우 100 mm 이하로 한다.

3.17 시공기록

가. 말뚝 배치도에 말뚝번호를 기입한다. 원칙적으로 시공한 모든 말뚝에 대하여 번호를 기입하고 시공기록을 작성하여 담당원에게 제출한다.

나. 타격에 의해 시공한 말뚝에 있어서 타격일시, 타격 소요시간, 타격횟수, 관입깊이, 반입량, 기타 말뚝박기 작업 시의 내용 등을 기입하여 담당원에게 제출한다.

다. 그 외의 설치방법에 의할 때에는 설계도서에 정해진 사항을 기입하여 담당원에게 제출한다.

3.18 보 강

타설 시에 파손된 말뚝, 시공 정밀도를 만족하지 못하는 말뚝이나 내력이 부족한 말뚝이 발생한 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의하여 말뚝의 수를 늘리는 등 적절한 조치를 한다.

04025 현장타설 콘크리트 말뚝 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

공사현장에서 지반에 구멍을 뚫고 그 속에 선조립된 철근을 설치한 후에 콘크리트를 타설하여 말뚝으로 대신하는 지정공사에 적용한다.

1.2 공 법

가. 콘크리트를 타설할 때 철근의 위치를 유지하기 위한 적절한 조치를 한다.

나. 콘크리트는 공극이 생기지 않도록 충분히 다진다.

다. 기타 공법 및 기구는 이 시방서 04020.3.1에 따르고, 이외의 공법 및 기구는 설계도서에 따른다.

1.3 제출 및 승인

가. 공사착수 전에 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출하고 승인을 받는다.

나. 말뚝 설치 완료 후에 시공기록을 담당원에게 제출한다.

2. 자 재

이 시방서 05000에 따른다.

3. 시 공

3.1 시공계획

이 시방서 04010.3.1에 따른다.

3.2 시험말뚝

가. 공사착수 전 또는 공사 초기 단계에 설계도서나 담당원의 지시에 따라 이 시방서 04010.3.4에 따라 시험말뚝을 시공한다.

나. 지내력 확인은 설계도서에 따른다.

3.3 기계천공에 의한 시공

3.3.1 시공 준비

천공장비의 전도 등의 사고를 방지하고 경사 등 말뚝시공의 정밀도를 유지하기 위해 충분한 작업대를 설치한다.

3.3.2 천 공

가. 천공장비의 장착 및 케이싱 및 스탠드 파이프 설치는 정해진 위치에 정확하게 설치한다.

나. 천공은 수직을 유지하도록 한다.

다. 천공 시에는 천공구멍 및 벽의 붕괴나 지지지반이 흐트러지지 않도록 충분히 주의한다.

라. 천공구멍 및 벽을 보호하기 위하여 안정액을 사용하는 경우 시공계획서에 근거하여 충분한 관리를 한다.

마. 천공은 정해진 지지지반까지 확실히 실시한다. 지지지반에 말뚝 밑동넣기 길이는 설계도서에 따른다.

3.3.3 슬라임 처리

콘크리트 타설 전에 시공계획서 상의 방법에 따라 슬라임을 제거하고, 말뚝에 유해한 슬라임이 없는가를 확인한다.

3.3.4 철근의 가공, 조립, 보관

가. 철근의 가공은 이 시방서 05000에 따른다.

나. 철근망은 주근, 띠철근, 기타 보강근 및 보강강재, 간격재 등으로 조립하고 철근망의 보관, 운반, 세우기 작업 등에 의해 변형이 생기지 않도록 견고한 것으로 한다.

다. 철근은 설계도서에 따라 정확하게 가공 및 배근하고, 주근과 띠철근을 철선으로 결속하여 조립한다.

라. 주근의 이음은 겹침이음을 원칙으로 하며, 이음방법으로는 아크용접이나 가스압접 중에서 설계도서에 정하는 바에 따르며, 정하는 바가 없을 때는 아크용접으로 하고, 이음의 강도 및 강성이 동등 이상이 되도록 한다.

마. 띠철근은 정해진 형상에 맞게 가공하고 이음은 한쪽 면인 경우 10[eqn: d`], 양쪽 면인 경우 5[eqn: d`]의 플레어용접으로 하고, 용접길이 전후에 2[eqn: d`] 이상의 여유길이를 갖도록 한다.

바. 말뚝길이가 설계도서와 다른 경우, 철근망의 길이는 최하단의 철근망에서 조정한다.

사. 철근망을 겹쳐 쌓아 보관하는 경우는 변형이 생기지 않도록 보강한다.

3.3.5 철근망 설치

가. 철근망 설치공사 시 변형이 생기지 않도록 충분한 주의를 기울인다. 또 공사 시에는 철근망을 말뚝 중심에 맞추어 수직이 되도록 하여 철근망에 의해 천공구멍 및 벽이 무너지지 않도록 천천히 삽입한다.

나. 철근망의 접속은 수직을 확인하고, 원칙적으로 철선 또는 접속철물로 단단하게 접속한다.

3.3.6 콘크리트 타설

가. 콘크리트는 공사목적에 적합한 배합을 사용하고 정해진 시간 내에 타설한다.

나. 콘크리트 타설은 트레미공법에 따라 실시하며, 슬라임 등의 섞임이 없이 일정하게 연속해서 타설한다.

다. 트레미관에 처음 콘크리트를 타설하는 경우는 플런저방식이나 밑덮개방식 또는 이에 준한 방식을 이용한다.

라. 콘크리트 타설 중의 트레미관은 원칙적으로 콘크리트 속에 2 m 이상 묻혀 있어야 한다.

마. 케이싱을 사용하는 공법은 케이싱을 뽑을 때 철근망이 함께 위로 올라오지 않도록 하면서 케이싱의 앞부분이 콘크리트면보다 아래에 있도록 한다.

바. 콘크리트 타설을 중단할 때에는 예정높이보다 더 높게 치고, 그 높이는 설계도서에 따르거나 담당원의 지시에 따른다.

사. 기타 콘크리트 타설은 이 시방서 05000에 따른다.

3.3.7 천공구멍 메우기

콘크리트 타설 후 천공구멍 나머지 부분(지표면보다 낮은)의 메우기는 설계도서에 따른다.

3.3.8 말뚝머리 처리

가. 말뚝머리는 설계도서에 따라 처리한다.

나. 더 높게 타설한 부분의 제거 시 본체에 손상을 주지 않도록 한다.

다. 더 높이 타설한 부분을 제거한 후 말뚝의 본체에 불량 부분이 있다고 인정되는 경우는 담당원 및 책임기술자와 협의하여 필요한 조치를 취한다.

3.4 양 생

가. 콘크리트를 양생하는 동안에 진동, 충격 및 하중이 가해지지 않도록 보호한다.

나. 기타 콘크리트 양생방법은 이 시방서 05000 및 설계도서에 따른다.

3.5 시공 정밀도

가. 말뚝의 시공 정밀도는 설계도서에 따른다.

나. 말뚝의 밑동을 넓게 할 경우는 시공계획서에 준한 치수 및 형상을 확인한다.

3.6 시공기록

원칙적으로 시공한 전체 말뚝에 대하여 시공기록을 작성하고 담당원에게 제출한다.

04030 프리팩트 콘크리트 말뚝 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 프리팩트 콘크리트 말뚝에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

가. 주입모르타르의 재료, 배합 및 굵은골재의 크기 등은 설계도서에 따른다.

나. 기타의 자재 등은 이 시방서 05000에 따른다.

3. 시 공

가. 말뚝에 사용하는 철근의 배근, 이음방법 및 피복두께와 철골 등은 설계도서에 따른다.

나. 나선철근 및 띠철근과 주근의 교차점은 결속선으로 고정시키고, 주근의 길이 1 m 이내마다 스폿 용접을 실시한다.

다. 굵은골재를 투입할 때나 모르타르를 주입할 때에 흙과 모래가 혼입되지 않도록 하며 필요에 따라서는 케이싱 등을 사용한다.

라. 굴착 후 철근 또는 철골을 삽입한 다음에는 모르타르 주입관을 넣고 그 사이에 자갈을 채운다.

마. 모르타르 주입관의 이음은 방수처리를 하고, 관의 끝부분은 항상 주입 모르타르의 표면 이하에 두고 관 내에 물이 침입하지 않도록 배려한다.

바. 구멍 안에 자갈을 채운 후 주입관을 이용하여 밑에서부터 모르타르를 주입한다. 모르타르 주입 전에 자갈에 물기가 없을 경우에는 물을 부어 자갈이 물에 잠기도록 한다. 모르타르 주입 완료 시에는 말뚝머리 부분에 굵은골재를 두께 500 mm 이상 여분으로 넣고 철판으로 누르고 그 후에 모르타르가 굳으면 떼어낸다.

사. 말뚝 1개당 모르타르 주입작업은 중단하지 않고 완료하여야 한다.

아. 모르타르를 주입할 때의 채움 상승속도는 1 m/분 이하로 한다.

자. 오거, 모르타르 믹서, 모르타르 펌프 및 모르타르 주입관 등 장비에 대하여 담당원의 승인을 받는다.

차. 기타의 공법 및 기구에 대해서는 이 시방서 04020.3.1 및 설계도서에 따른다.

04035 PIP말뚝 및 유사계통의 말뚝 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

PIP말뚝 및 유사계통의 말뚝 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

이 시방서 05000에 따른다.

3. 시 공

가. 철근의 조립은 이 시방서 05000에 따른다.

나. 주입속도와 오거의 끌어올리기 속도와의 관계는 오거의 밑바닥에 공극이 생기지 않도록 주의하여 조작하되, 오거 끝 부분에서의 수압 및 토압을 고려하여 이에 상당하는 압력으로 주입하고 과다한 고압 또는 저압으로 작업하여서는 안 된다.

다. 철근의 삽입은 철근과 구멍 둘레 벽에 손상을 주지 않도록 모르타르 주입 후 신속히 행한다.

라. 기타의 공법 및 기구에 대하여서는 설계도서에 따른다.

04040 합성말뚝 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

합성말뚝 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

가. 기성 콘크리트 말뚝은 이 시방서 04020에 따른다.

나. 강재말뚝은 이 시방서 04045에 따른다.

다. 나무말뚝은 이 시방서 04015에 따른다.

3. 시 공

가. 기성 콘크리트 말뚝은 이 시방서 04020에 따른다.

나. 강재말뚝은 이 시방서 04045에 따른다.

다. 나무말뚝은 이 시방서 04015에 따른다.

라. 현장타설 콘크리트말뚝은 이 시방서 04025에 따른다.

마. 이음 부분은 확실하게 이어 맞춘다. 치수, 형상 등은 설계도서에 따른다.

바. 상하 말뚝의 중심은 일직선이 되도록 박는다.

04045 강재말뚝 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 강재말뚝에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

1.2 제출 및 승인

공사착수 전에 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출하고 승인을 받는다.

1.3 공법 및 장비

가. 말뚝의 설치공법은 설계도서에 따른다.

나. 말뚝을 박을 경우의 공법 및 장비에 대해서는 이 시방서 04020.3.1에 따른다.

다. 말뚝을 말뚝박기 이외의 방법으로 설치하는 경우의 공법 및 장비는 설계도서에 따른다.

라. 전 항 및 이 시방서 04010.3.1에 따라 시공계획서를 작성하고, 담당원의 승인을 받는다.

2. 자 재

가. 말뚝의 재료에 있어서 강관말뚝에 대해서는 KS F 4602, H형강 말뚝에 대해서는 KS F 4603의 규정 및 설계도서에 따른다.

나. 사용하는 말뚝의 길이 및 단면의 형상과 치수는 설계도서에 따른다. 또한 공사현장에서 절단된 말뚝을 재사용하는 경우에는 공사착수 전에 시공계획서를 작성하고 담당원의 승인을 받는다.

다. 사용할 말뚝의 끝부분, 머리 및 이음가공 등은 공장가공, 공사현장 가공별로 설계도서에 따른다.

라. 말뚝의 부식 방지는 설계도서에 따른다.

3. 시 공

3.1 시공계획

공법 및 공기구 이외에 시공관리, 안전계획, 주변대책 등에 대한 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

3.2 운반, 취급 및 저장

가. 말뚝의 운반 및 취급에 있어서 손상이나 변형이 생기지 않도록 충분히 주의한다.

나. 말뚝을 임시 보관할 때에는 종류별 및 용도별로 분류·정리하고, 길이별 및 단면별로 적절히 쌓아 무너지지 않도록 방지책을 강구하는 외에 변형이나 손상이 생기지 않도록 구체적인 방법을 강구한다.

다. 장기간 보존하는 경우는 직접 바람이나 비에 노출되지 않도록 조치한다. 특히 현장용접을 하는 개선(開先, groove) 부분은 녹방지 조치를 취하고, 마찰력을 감소시키기 위해 조치를 취한 말뚝은 그 기능이 손상되지 않도록 한다.

3.3 검 사

말뚝은 박기 전에 담당원 입회 하에 검사하고, 변형 및 손상이 있는 것은 박기 전에 적절히 손질하여 담당원의 승인을 받아 사용한다.

3.4 시험말뚝

공사에 앞서 담당원의 지시에 따라 소정의 공법으로 시험말뚝을 박아서 지반의 상황, 공법의 적용성 및 지지력에 관한 여러 가지 조건 등을 조사·확인하며, 이 시방서 04020.3.7의 규정과 설계도서에 따른다.

3.5 말뚝박기

타격에 의하여 말뚝을 설치할 때에는 이 시방서 04020.3.9의 규정과 설계도서에 따른다. 또한, 타격에 의하지 않는 말뚝의 설치는 설계도서에 따른다.

3.6 말뚝이음

가. 말뚝은 설계도서에서 따로 정하는 바가 없는 한 이음이 없는 것을 원칙으로 한다.

나. 말뚝의 현장이음은 용접으로 하고, 그 구조는 설계도서에 따른다.

다. 말뚝이음은 밑말뚝을 다 박지 않고 용접작업을 위하여 적당한 높이로 남겨둔다.

라. 말뚝재의 접합부는 아래 위 말뚝 모두 그 형상 등을 확인하고 필요에 따라 수정을 한다. 위 말뚝을 세울 때에는 아래 위 말뚝의 축이 일치하도록 적절한 기구를 사용하여 위 말뚝의 축방향을 2방향에서 각각 확인한 후에 용접한다.

3.7 현장이음 용접

가. 용접은 원칙적으로 아크용접으로 하고, 그 방법은 담당원의 승인을 받아 수동용접이나 반자동용접법에 준하는 것으로 한다.

나. 용접공은 수동용접을 할 경우에 KS B 0885의 시험방법 및 그 판정기준에 적합하고, 담당원의 승인을 받은 것으로 한다.

다. 용접 와이어 또는 용접봉은 말뚝 재질 및 각각의 용접방법에 적합한 품질, 형상의 것을 선정하고 담당원의 승인을 받는다. 또한 그 보관 및 취급은 사용설명서에 따른다.

라. 비나 눈이 올 때와 강한 바람이 부는 경우에는 용접작업을 중지하거나 적당한 방호조치를 강구하고, 담당원의 승인을 받아 작업을 진행한다. 또한 기온이 0℃ 이하의 경우에는 용접작업을 중지하는 것을 원칙으로 하되, 기온이 -15℃ 이상의 경우 담당원의 승인을 받았을 때는 용접선에서 100 mm 범위 내의 용접할 모재 부분이 36℃ 이상이 되도록 예열하여 작업할 수 있다.

마. 접합부의 겹침길이와 루트간격은 허용값 이내가 되도록 하며, 동시에 아래 위 말뚝의 축이 직선이 되도록 말뚝머리 부분을 적절히 지지하고 가용접을 하되, 필요에 따라서는 가조임 기구를 사용하여 충분히 지지한다.

바. 용접작업을 할 때에는 적절한 용접전류, 용접전압 및 용접속도를 택하고 결함이 없도록 용접한다. 가조임 도구 때문에 용접이 불가능한 부분은 남겨 두고 다른 부분은 될 수 있는 한 긴 구간을 충분히 용접한 후 가조임 기구를 제거한 다음, 그 부분을 용접한다.

사. 덧살올림은 3 mm 이하로 하고 지나친 덧살올림은 하지 않는다.

아. 다층 용접의 경우 각 층마다 표면의 슬래그 및 유해물은 제거한 후 다음 층을 용접한다.

자. 용접부에 생긴 기능상 유해한 결함은 담당원의 지시에 따라 보정하고 갈라짐이 생긴 부분은 쪼아내되 주위의 용접금속 및 부재에 손상을 주지 않도록 제거하여 재용접을 실시한다.

3.8 말뚝머리 처리

가. 말뚝박기 완료 후 말뚝머리는 소정의 높이로 절단하거나 이음할 수 있게 하고, 이음할 말뚝머리는 설계도서에 따라서 강판 또는 철근으로 용접한다.

나. 절단할 때에는 말뚝 본체에 손상을 주지 않도록 하고, 가스 절단기로 절단할 때에는 자동 또는 수동절단기 중 설계도서에 따른다.

다. 절단면은 설계도서에 별도로 정하는 것을 제외하고는 축방향에 수직으로 한다.

3.9 말뚝 내부의 충전

말뚝 내부를 콘크리트 등으로 채울 때에는 설계도서에 따른다.

3.10 시공 정밀도

가. 시공된 말뚝의 경사 정밀도는 설계도서에 따른다.

나. 설치 완료 시 말뚝머리의 설계위치가 수평방향으로 어긋날 경우에는 설계도서에서 별도로 정한 바가 없는 한 100 mm 이하로 한다.

3.11 시공기록

이 시방서 04025.3.6 외에 설계도서에 따른다.

3.12 보 강

이 시방서 04020.3.18에 따른다.

04050 우물통 및 케이슨 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

다음에 기재된 보고서 사본을 담당원에게 제출하여야 한다.

가. 콘크리트 혼합에 사용되는 콘크리트 재료시험 보고서

나. 각각의 굴착을 시험한 후 샤프트 밑면에서의 실제 허용지내력에 대한 예비 케이슨보고서

다. 다음 사항을 기록한 각 케이슨에 인증된 케이슨보고서

1) 밑면과 윗면에서의 실제 높이

2) 윗면에서의 최종 중심선 위치

3) 암반의 높이

4) 추와 샤프트와의 편차

5) 각종 시험 결과

6) 바닥의 실제 허용지내력

7) 바닥의 수평 정도

8) 소켓의 깊이

9) 물의 분출

10) 정지수면

11) 제자리에 놓인 케이슨의 밑면과 윗면의 높이

12) 원래의 설계와 우물통 치수의 편차

13) 굴착 착수 및 완료날짜, 조사, 시험, 콘크리트 타설을 기록한 케이슨보고서

라. 콘크리트 배합설계 보고서와 실험결과

2. 자 재

설계도서에 따르는 것 외에 이 시방서 04055의 규정 및 이 시방서 05000에 따른다.

3. 시 공

3.1 시 공

3.1.1 케이슨 굴착

가. 케이슨을 위한 구멍을 도면에 표시된 대로 내력층까지 굴착한 뒤 인접한 케이슨구멍을 굴착한다. 이 때 인접한 케이슨구멍이 무너지기 쉽거나 모래층에 있는 구멍인 경우에는 채워진 옆 구멍의 콘크리트가 경화한 후에 굴착해야 한다.

나. 설계치수대로 굴착하여도 예정내력에 미달되었을 때에는 설계변경을 의뢰한다.

다. 굴착이 진행됨에 따라 흙벽이 샤프트 안으로 흘러들어 오지 않도록 하기 위해 필요하다면 케이싱을 설치한다.

라. 가설 샤프트 보호대가 필요한 경우 샤프트 벽을 유지하고 압축력, 변위를 견디기 위하여 전체길이에 방수된 강재 케이싱을 설치한다.

마. 콘크리트 타설 이전에 물이 없는 상태에서 굴착하기 위하여 펌프장치를 설치한다. 만약 지나치게 물이 배어 나오면 굴착작업을 멈추고 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

바. 요구되는 치수로 우물통을 언더컷할 수 없는 토양조건에서 우물통의 지붕을 아치로 하거나 목재나 강재 지주로 지지한다.

사. 콘크리트 타설 이전에 각 케이슨을 검사하고 시험한다.

아. 만약, 요구하는 각 층에 대한 내력에 미치지 않는 상태에서 지정된 샤프트 굴착의 깊이에 달했을 때에는 즉시 작업을 중지하고 담당원에게 보고한다.

자. 지정된 깊이와 치수의 변화가 요구될 때나 추가적인 보링이 요구될 때에는 담당원의 지시에 따라 작업을 진행한다.

3.1.2 강재 케이싱

가. 강관 케이싱은 적당한 길이의 단면으로 운송하고, 케이슨 샤프트 굴착 내에 설치하는 동안 연속침투 용접에 의해 단면들을 연결한다.

나. 케이슨 샤프트 벽의 안전을 유지하기 위하여 굴착작업이 진행됨에 따라 강재 케이싱을 설치한다. 설치하는 동안 손상되거나 케이슨의 강도 및 효율을 저하시키는 케이싱은 제거하여 대체하거나 보수한다.

3.1.3 보강철물 등

가. 콘크리트 타설 이전에 녹, 먼지, 그리스 등과 같은 이물질은 깨끗이 제거한다.

나. 내부 링의 보강철물을 사용하여 하나의 연속적인 부재로 샤프트 속에 보강케이지를 제작하여 세운다. 구멍의 축에 정확하게 대칭시키고, 콘크리트 타설을 하는 동안에 안전하게 제 위치에 있도록 철근을 배근한다.

다. 노출된 보강철물, 은못, 앵커볼트는 기계적인 손상과 외기의 노출로부터 보호되어야 한다.

3.1.4 콘크리트 타설

가. 콘크리트는 연속해서 재료분리가 일어나지 않도록 부드럽게 타설한다.

나. 물이 유입되었을 경우에는 물의 높이가 그 정상수위에 오도록 한 뒤 트레미법으로 타설해야 한다.

다. 콘크리트 타설 부분이 케이싱 바닥 위로 약 1.5 m를 유지하기 위한 임시 케이싱 제거는 콘크리트 타설 작업과 병행하여 조정해야 한다.

라. 기타 콘크리트 타설은 이 시방서 05000에 따른다.

3.2 시공 정밀도

케이슨의 중심선은 다음 허용오차 범위 이내에 위치해야 한다.

가. 샤프트의 1/24이나 75 mm 중 작은 값 이내의 최대 허용오차를 갖도록 위치해야 한다.

나. 추로부터 샤프트의 편차는 샤프트 길이의 1.5%나 샤프트 직경의 12.5%와 15% 사이의 값 중 작은 값으로 한다.

다. 콘크리트의 정지위치는 위로 25 mm, 아래로 75 mm 이내에 있어야 한다.

라. 만약 위의 허용오차를 초과하면 과다한 편심을 상쇄하기 위한 방법을 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

04055 지반개량 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 다짐공법, 응결공법, 치환공법 및 기타 공법에 따라 지반을 개량하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

1.2 제출 및 승인

가. 공사착수 전에 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출하고 승인을 받는다.

나. 공사완료 후에 시공기록을 담당원에게 제출한다.

2. 자 재

2.1 다짐공법

모래 및 자갈 또는 석재 등은 설계도서 외에 진흙 및 먼지 등이 섞이지 않고 다짐효과가 좋은 것으로 하고, 담당원의 승인을 받는다.

2.2 압밀공법

가. 샌드 드레인 공법에 사용하는 모래는 설계도서에 따르며, 그 이외는 담당원의 승인을 받아 사용한다.

나. 플라스틱 드레인 등에 의한 공법에 사용하는 드레인 재료는 설계도서에 따른다. 드레인 재료는 취급 및 보관에 주의하고, 사용하기 전에 점검하여 담당원의 승인을 받아 사용한다.

다. 포설모래는 설계도서에 따르며, 이외는 담당원의 승인을 받은 것으로 한다.

라. 성토용 재료는 설계도서에 따르거나 담당원의 승인을 받은 것으로 한다.

마. 대기압공법(진공공법)에 사용되는 차폐시트는 사용기간 중 충분한 성능을 유지할 수 있는 것으로 하며, 담당원의 승인을 받는다.

2.3 응결공법

응결공법에 사용하는 응결재는 설계도서에 따르거나 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2.4 치환공법

가. 치환재료로 좋은 흙, 모래 및 자갈 등을 사용하는 경우 다짐효과가 좋은 것을 사용하고 그 재료는 설계도서에 따른다.

나. 반입된 재료는 담당원의 승인을 받는다.

다. 콘크리트를 사용하는 경우의 강도는 설계도서에 따른다.

라. 소일시멘트를 사용하는 경우의 그 배합과 강도는 설계도서에 따른다.

3. 시 공

3.1 다짐공법

3.1.1 공 법

가. 공법의 종별은 설계도서에 따른다.

나. 시공방법은 전문업자의 시방에 따라 시공계획서를 작성하고 담당원의 승인을 받는다.

3.1.2 시공계획

공사착수 전에 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

3.1.3 시험시공

가. 공법의 적합성과 그 효과를 판정하기 위하여 시험시공을 실시한다. 그 방법 및 위치는 설계도서에 따른다.

나. 시험시공은 실시 요령서에 따라 본 시공에 앞서 실시한다.

다. 시험장소는 지반개량을 하려는 부지 전체의 지반을 대표하는 곳을 선정한다.

라. 시험시공의 결과는 담당원에게 보고한다.

마. 시험시공의 결과 계획 변경이 필요하다고 판단될 때에는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

3.1.4 시 공

가. 재료는 진흙 및 먼지 등이 혼합되지 않도록 주의한다.

3.1.5 개량효과

가. 개량효과의 측정 방법 및 수량은 설계도서에 따른다.

나. 개량효과의 측정 빈도는 설계도서에 없는 한 담당원 및 책임기술자와 협의하여 결정한다.

3.1.6 시공기록

공사의 시공기록을 작성하여 담당원에게 제출한다.

3.2 압밀공법

3.2.1 공 법

지반을 강제 압밀하는 방법은 다음의 재하방법과 드레인방법 중 하나 또는 두 개 이상의 공법을 조합시킨 방법으로 하여 설계도서에 따른다.

가. 재하방법

성토공법, 지하수위저하공법, 대기압공법(진공공법), 기타

나. 드레인방법

샌드 드레인공법, 플라스틱 드레인공법, 기타

3.2.2 시공계획

공사착수 전에 시공계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

3.2.3 시험시공

시험시공은 설계도서에 따른다.

3.2.4 시 공

가. 모래 또는 자갈기둥은 소정의 길이와 직경을 갖고 연속적으로 형성되어야 한다.

나. 모래 또는 자갈기둥마다 소정의 양이 압입되었는가를 확인한다.

다. 샌드 드레인공법

1) 포설모래는 작업지반에 명시하는 두께로 깐다.

2) 모래기둥은 소정의 직경을 갖고 소정의 간격으로 소정의 깊이까지 연속해서 조성한다.

3) 케이싱을 박아서 설치할 경우에는 주위의 지반이 허물어지거나 먼저 설치한 모래기둥이 절단되지 않도록 주의한다.

4) 뿜어대는 물(분사수)을 이용하여 구멍을 뚫을 경우에는 케이싱 내부를 깨끗이 씻어내는 동시에 솟아나는 흙탕물로 작업장을 더럽히지 않도록 적절한 조치를 한다.

5) 물로 세척할 경우에는 구멍이 소정의 깊이에 도달한 것과 토사가 충분히 배출된 것을 확인한 후에 담당원에게 보고한다.

6) 케이싱 속에 모래를 채우고 나서 모래기둥 머리를 공기압이나 수압 또는 물채우기 등으로 누르면서 케이싱을 뽑는다. 이때 주위 지반과 먼저 설치한 모래기둥이 허물어지지 않도록 주의한다.

7) 각 모래기둥마다 조성에 소요된 모래량이 투입된 것을 확인한다.

라. 플라스틱 드레인공법

1) 드레인 재료의 설치작업을 확실하게 하기 위하여 필요에 따라서는 표토를 걷어내고 모래를 깔아 작업지반을 정비한다.

2) 드레인 재료는 소정의 간격으로 소정의 깊이까지 꺾이거나 절단되지 않도록 설치한다.

3) 드레인 재료를 설치한 후 그 머리 부분이 파손되지 않도록 주의하여 모래를 설계도서의 두께로 깐다.

마. 성토공법

1) 적재하중으로서의 성토재는 반입 시에 계산한다.

2) 성토의 형상, 치수, 시공기기 및 다짐방법 등은 설계도서에 따른다.

바. 지하수위 저하법

1) 웰 포인트(well point) 또는 딥 웰(deep well)은 소요수위 저하가 되도록 설치한다. 개수, 위치 및 길이는 담당원의 승인을 받는다.

2) 공사 중 배출된 수량을 측정함과 동시에 관측 우물을 설치하여 지하수위를 측정한다. 예정 지하수위 저하가 획득되지 않을 때는 담당원 및 책임기술자와 그 대책에 대하여 협의한다.

사. 대기압공법(진공공법)

1) 집기 및 집수구의 배치 등은 설계도서에 따른다.

2) 차폐용 시트의 단부는 흙 속에 묻고 점성토 등으로 덮어서 공기의 유입을 방지한다.

3) 공사 중 진공도의 유지상태를 측정하여 충분하지 못할 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

아. 기타 공법

기타 공법은 설계도서에 따른다.

3.2.5 개량효과

가. 개량효과 등의 조사측정

1) 공사에 앞서 지정된 위치에 표시하고 공사진행 상황을 판정하기 위해 지반 침하변위의 측정 및 원위치시험 등을 실시하고, 더욱이 공사에 따른 주변의 지반 및 시설 등에 대한 영향도 조사한다.

2) 공사가 끝날 때는 지반 개량효과를 확인하기 위하여 원위치시험 및 토질시험 등을 한다.

3) 웰 포인트를 사용하여 재하하는 경우에는 배출된 수량을 측정함과 동시에 관측용 우물을 설치하여 지하수위를 측정하며, 그 효과가 충분하지 않은 경우에 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

4) 대기압을 사용하여 재하하는 경우에는 진공도의 유지상태를 측정하고, 충분하지 않을 경우에는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

나. 시공 중과 시공 후의 처리

1) 지반 개량 중에 개량지역, 주변지역에 이상이 나타났을 때에는 원인을 조사하여 담당원 및 책임기술자와 협의하여 대책을 서두른다.

2) 개량지반으로부터 배출된 물, 강우로 인한 지표면수 또한 공사용 배수는 배수구로 처리하여 작업장 내외에는 손상이 없도록 한다.

3) 개량 중 또는 개량 후의 지반압밀효과의 조사에 있어서는 설계로 정해진 조건을 만족하지 못할 때에는 담당원 및 책임기술자와 협의하여 개량기간, 재하중량, 재하방법의 변경 또는 재압밀 효과를 강구한다.

3.2.6 시공기록

공사 시공기록을 작성하여 담당원에게 제출한다.

3.3 응결공법

3.3.1 공 법

응결공법은 다음에서 택한다.

가. 시멘트 처리공법

나. 석회처리공법

다. 심층혼합처리공법

라. 기타 공법

3.3.2 시공계획

이 시방서 04010.3.1에 따른다.

3.3.3 시험시공

가. 본 공사 전에 시험시공을 실시한다.

나. 시험시공의 방법 및 위치는 설계도서에 따른다. 설계도서가 없는 경우는 담당원의 승인을 얻는다.

다. 시험시공의 결과는 담당원에게 보고한다.

라. 시험시공의 결과, 계획의 변경이 필요하다고 인정되는 경우는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

3.3.4 시 공

가. 심층혼합처리공법에서는 시공기기가 기울어지지 않도록 작업지반을 정비·보강한다.

나. 응결재는 정해진 양을 소정의 흙과 혼합한다.

다. 개량지반은 소정의 깊이 및 단면적을 가져야 한다.

라. 시멘트 처리공법 또는 석회 처리공법에서 응결재와 지반을 혼합한 후 소정의 밀도를 얻을 수 있도록 압력을 가한다.

마. 개량지반이 소정의 강도에 이를 때까지 그 위에 과도한 하중을 가해서는 안 되며, 적절한 온도와 습도를 유지한다.

바. 시멘트와 석회 등의 재료에는 수분이 스며들지 않도록 보관한다.

사. 응결재는 물에 녹으면 강알칼리성이 되고, 열을 내기 때문에 인체 및 작업장 주변에 영향을 미치지 않도록 주의한다.

아. 응결재 등이 분진·발산되지 않도록 노력한다.

3.3.5 개량효과

개량효과의 확인방법은 설계도서에 따른다.

3.3.6 시공기록

공사의 시공기록을 작성하여 담당원에게 제출한다.

3.4 치환공법

3.4.1 공 법

공법의 종류, 공사의 범위 및 깊이는 설계도서에 따른다.

3.4.2 시공계획

공사에 앞서 시공계획서를 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.

3.4.3 시 공

가. 치환을 필요로 하는 지반을 확실히 제거하고 그 하부의 자연지반이 흐트러지지 않도록 한다.

나. 치환재료로 양질의 흙, 모래 및 자갈 등을 사용할 때 소요내력을 얻도록 충분히 다진다.

다. 콘크리트 또는 소일시멘트를 사용할 경우에는 그 강도 및 조합은 설계도서에 따른다.

3.5 기타 공법

기타의 공법은 설계도서에 따른다.

04060 모래 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 모래에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

가. 기초파기 밑에 소정의 두께로 모래를 펴 깔고 충분히 물다짐하되 두께 300 mm마다 충분한 물다짐을 한다.

나. 기초파기 주위는 모래가 밀려나지 못하게 하고, 그 구조공법은 설계도서에 따른다.

04065 자갈 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 자갈에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

자갈은 크기 45 mm 내외의 자갈이나 막자갈 또는 모래 반이 섞인 자갈로 한다.

3. 시 공

기초파기 밑바닥에 자갈을 깔 때 두께는 설계도서에 의하거나 설계도서가 없으면 60 mm로 하며, 25 kg 내외의 달구로 충분히 다진다.

04070 잡석 지정공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 잡석에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

가. 잡석은 경질이고 알맞은 크기의 것을 쓴다.

나. 사춤자갈(틈막이 자갈) 및 잡석다짐 위에 고르는 자갈 또는 모래 반섞인 자갈을 쓴다.

3. 시 공

가. 잡석은 한 켜로 세워서 큰 틈이 없게 깔고 잡석 틈새에는 사춤자갈을 채워 다진다. 다짐은 설계도서에서 정하는 바가 없을 때에는 다음 표 04075.1에 의하여 충분히 다진다. 다만, 담당원이 동등 이상이라고 인정할 때는 표에 따르지 아니할 수 있다.

나. 기성 공작물에 손상을 입힐 우려가 있는 경우와 잡석지정의 주위 부분을 담당원의 지시에 따라 알맞은 공구를 사용하여 다진다.

표 04075.1  달구의 무게

공 구	공구의 무게 (kg)		들어올리는 높이 (m)	사용개소
몽둥달구	1	100	0.8 이상	잡석다짐 두께 250 mm 이상
	2	100
	3	75
원달구	4	75	0.5 이상	잡석다짐 두께 150 mm 이상
	5	55
손달구	6	35	0.3 이상	잡석다짐 두께 150 mm 이하
	7	25

04075 밑창 콘크리트 지정공사

1. 일반사항

이 시방서 04010.1에 따른다.

1.1 적용범위

이 절은 밑창 콘크리트에 의하여 형성하는 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

2.1 재료 및 품질

가. 밑창 콘크리트 재료는 이 시방서 05000에 따른다.

나. 밑창 콘크리트의 품질은 설계도서에 따른다. 설계도서에서 별도로 정한 바가 없는 경우는 설계기준강도 15 MPa 이상의 것을 사용해야 한다.

3. 시 공

밑창 콘크리트의 표면은 정해진 높이로 마무리한다. 타설두께는 설계도서에 따른다. 혹은 60 mm로 하여 평탄하게 마감한다.

04080 온통기초 공사

1. 일반사항

이 시방서 04010.1에 따른다.

1.1 적용범위

온통기초 지정공사에 적용한다.

2. 자 재

2.1 재료 및 품질

가. 철근의 품질은 KS D 3504 또는 KS D 3527에 규정한 것으로 한다.

나. 콘크리트 및 거푸집의 재료는 이 시방서 05000에 따른다.

다. 콘크리트의 품질은 설계도서에 따른다.

3. 시 공

3.1 기초판 및 지중보

가. 거푸집, 철근의 가공 및 조립, 피복두께, 콘크리트 타설, 양생 등의 작업은 이 시방서 05000에 따른다.

나. 거푸집은 설계도서에 따라 위치, 형상 및 치수를 정확하게 하여 조립한다.

다. 내수성, 방수성을 필요로 하는 기초판 및 지중보의 콘크리트 이어치기방법과 방수처리방법은 설계도서에 따르거나 담당원의 지시에 따른다.

라. 기초판 및 지중보의 설치깊이, 치수, 앵커볼트 등은 설계도서에 따른다.

마. 말뚝과 기초판 또는 지중보와의 접합방법은 설계도서에 따른다.

바. 기초판 및 지중보의 주변 매설은 이 시방서 03000에 따른다.

3.2 바닥 콘크리트

가. 철근배근, 콘크리트 타설깊이, 줄눈 등은 설계도서에 따른다.

나. 콘크리트 타설, 양생 등의 작업은 이 시방서 05000에 따른다.

다. 콘크리트의 표면 고르기 작업은 설계도서에 따른다.

라. 바닥지반의 형성은 이 시방서 03000에 따른다.

04085 콘크리트 및 철근콘크리트 기초공사

1. 일반사항

가. 기초의 무근콘크리트는 이 시방서 05000에 따른다.

나. 기초의 철근콘크리트는 이 시방서 05000에 따른다.

1.1 적용범위

콘크리트 및 철근콘크리트 기초공사에 적용한다.

2. 자 재

2.1 재료 및 품질

가. 철근의 품질은 KS D 3504 또는 KS D 3527에 규정한 것으로 한다.

나. 콘크리트 및 거푸집의 재료는 이 시방서 05000에 따른다.

다. 콘크리트의 품질은 설계도서에 따른다.

3. 시 공

3.1 앵커볼트, 기타

가. 앵커볼트 및 앵커 플레이트는 이 시방서 06000에 따른다. 다만, 목조 등의 기초에서는 예외로 한다.

나. 앵커볼트는 설계도서에 표시한 위치에 정확히 설치한다.

3.2 앵커볼트의 녹막이도장

가. 앵커볼트가 콘크리트 속에 묻히지 않은 부분에는 녹막이페인트나 콜타르 또는 담당원이 승인하는 것으로 도장한다.

나. 녹막이도장은 이 시방서 18000에 따른다.

04090 옹 벽

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 철근콘크리트 옹벽, 콘크리트 블록옹벽, 견칫돌, 잡석 옹벽 등에 적용한다.

2. 자 재

2.1 재료 및 품질

가. 철근의 품질은 KS D 3504, KS D 3527에 규정된 것이어야 한다.

나. 콘크리트 및 거푸집의 재료는 이 시방서 05000에 따른다.

다. 콘크리트 및 모르타르의 품질은 설계도서에 따른다.

라. 매립 배수층에 사용하는 자갈 및 잔골재는 투수성이 있어야 한다.

마. 배수에 사용하는 관이나 신축이음새의 충전재는 내수성 및 내구성이 있는 것으로 한다. 또한, 성토 내에 부설하는 보강재(강재, 섬유, 직물 등)는 설계도서에 따른다.

바. 조적조 옹벽에서의 콘크리트 블록은 KS F 4002의 규정에 따르고, 석재는 KS F 2530의 규정 외에도 설계도서에 따르며, 그 재질은 견고한 것으로 한다.

사. 콘크리트 블록 및 돌의 형상 및 치수는 설계도서에 따른다.

3. 시 공

가. 옹벽을 설치하기 위한 땅깎기는 이 시방서 03000의 규정에 따르는 것 외에, 깎는 사면의 안정을 확인하면서 사면의 붕괴, 낙석 등이 없도록 충분히 주의한다.

나. 지정은 이 시방서 04010에서 04080의 규정에 따르고 옹벽에 설치한 무근콘크리트 및 철근콘크리트의 기초 정지작업, 철근콘크리트 옹벽 기초공사는 이 시방서 04080에 따른다.

다. 거푸집, 철근의 가공 및 조립, 피복두께, 콘크리트 타설 및 양생 등의 작업은 이 시방서 05000 해당 절에 따른다.

라. 매립토 및 매립 배수층은 침하되지 않도록 충분히 다진다. 또 배수층의 두께 및 형상은 설계도서에 따른다.

마. 배수층 하부에는 물받이판을 설치하되 옹벽 장방향으로 배수한다.

바. 배수관 설치 시 매립토의 유출이나 배수구멍의 막힘이 생기지 않도록 충분히 고려하고 구멍의 크기, 위치는 설계도서에 따른다.

사. 옹벽 장방향에 설치한 신축이음새의 위치는 설계도서에 따른다. 이음새 부분은 콘크리트의 신축성을 고려하여 틈새를 만들고 방수재로 채운다.

아. 철근콘크리트 옹벽에서 원칙적으로 수평방향으로 콘크리트 이어치기를 하지 않는다.

자. 콘크리트 블록 및 돌쌓기 형식은 설계도서에 따른다. 또 시공에 관해서는 이 시방서 07000, 이 시방서 08000에 따른다. 콘크리트 블록 및 돌은 안정되게 쌓고, 이때 틈새를 콘크리트로 밀실하게 채운다.

차. 옹벽 기초공사 및 끝부분은 설계도서에 따라 배수로를 설치하고 빗물과 유수가 침투되지 않도록 정비한다.

04095 배 수

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 광범위한 배수를 요구하는 조건일 때에만 적용된다.

1.2 일반사항

가. 배수는 굴착공사 등이 건조한 조건 하에서 이루어지도록 하기 위해서 지하수의 수위를 낮추며 조절하는데 필요한 공사를 행하는 것으로 구성된다.

나. 지표수, 지하수, 얼음 및 눈의 조절은 배수 요구조건의 일부이다.

다. 배수되어야 할 지층의 높이 아래의 토양 깊이는 설계도서에 따른다.

라. 굴착하면서 만들어진 경사의 안정성이 물로 인하여 나쁜 영향을 받지 않도록 적절히 조절하고 유지하여야 한다.

2. 자 재

해당 사항 없음

3. 시 공

3.1 작업방법

가. 굴착공사 착수 전에 사용하도록 제안된 전체 배수시스템 등에 관한 계획서를 담당원에게 제출한다.

나. 제안된 시스템의 재검토는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

다. 배수공사를 완성하는데 필요한 시스템의 배치, 위치, 그리고 깊이에 대해서는 담당원 및 책임기술자와 협의한다.

라. 관측 우물 내의 지하수와 정수압 수위의 높이를 기록한 일일 보고서를 담당원에게 제출해야 한다.

3.2 시 공

가. 굴착, 되메우기 재료 및 구조물의 제작·설치가 건조한 조건 하에서 이루어지도록 하기 위하여 지하수를 낮추고 조절하는데 적절한 시스템을 마련해야 한다.

나. 구조물의 기초, 배수로, 하수로, 그리고 다른 굴착 바닥의 위 또는 아래에 있는 물이 많이 있는 층에 충분한 배수장치를 해야 한다.

다. 터파기를 하기 전에 하수면 아래에 요구되는 대로 수위를 낮추도록 시스템을 가동하고, 배수가 더 이상 필요 없을 때까지 하루 24시간, 7일간 연속하여 운영해야 한다.

라. 터파기에서 제거된 물은 공공위생, 자산, 그리고 건설 중 또는 완성된 공사부분에 위험을 끼치지 않는 방법으로 처리해야 한다.

마. 공사를 하는 다른 사람들에게 불편함을 주지 않는 방법으로 물을 처리한다.

바. 배수장치가 고장이 날 경우에 배수를 연속적으로 하기 위한 예비 장비를 설치하고 이용할 수 있도록 해야 한다.

3.3 관측우물

가. 관측우물 내의 지하수나 정수압 수위의 높이를 매일 관측하고 기록해야 한다.

나. 사용하지 않거나 손상 파괴된 우물은 신속하게 고치거나 교체해야 한다.

다. 관측우물이 적절히 기능을 발휘하고 있다는 것을 증명하기 위해 관측우물 라이저로부터 물을 첨가 또는 제거해야 한다.

라. 담당원의 지시가 있을 때에는 관측우물을 제거해야 한다.